## форма ДВ
Приложение №2.2 к Договору №ГМТ/Мск/Р-______________________________________
от "____"____________________2024 года
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 3
Дата составления "16" января 2024 г
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Центральный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо» ПУ № 4 АГНКС-2 г. Калуга
Наименование объекта: Наименование объекта: Компрессорная установка типа 4HR3KN-200/210-5-249 WLK, заводской № 51823, технологический № 1
Инвентарный номер: МЦ0013446
Характеристика объекта: Компрессорная установка типа 4HR3KN-200/210-5-249 WLK углового исполнения с электроприводом мощностью 320кВт 490 об/ мин, Рвсас=0,3-0,5 МПа Рнагн=24,5 МПа, масса 22 800кг, в состав входят: четырехступенчатый поршневой компрессор в угловом исполнении с сосудами, работающими под давлением, холодильниками, АВО тосола, стальной трубопроводной обвязкой, запорно-регулирующей и предохранительной арматурой, ЗРА с электроприводом, ёмкостями, насосами, агрегатной автоматикой КИПиА PS-2000;предназначена для компримирования газа.
Характеристика дефектов: Многочисленные сквозные коррозионные повреждения трубопроводной обвязки и теплообменников АВО системы охлаждения КУ.
Вид ремонта: текущий ремонт ремонт (замена трубопроводной обвязки и теплообмеников АВО системы охлаждения КУ-1)
Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): Временное руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АГНКС с компрессорами 4HR3KN-200/210-5-249 WLK
№ пп | Наименование работ/материалов | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | Разборка трубопроводной обвязки. | м/кг | 80,5/718,8
1.2 | Разборка фланцевых соединений | шт./ соед | 68/34
1.3 | Снятие запорной арматуры. | шт. | 31
1.3.1 | Кран шаровый стальной фланцевый BROEN BALLOMAX Ру-16; ДУ-20 | шт. | 2
1.3.2 | Кран шаровый фланцевый 11с67п разборный LD п/п Ру-16; Ду-40 | шт. | 1
1.3.3 | Кран шаровый фланцевый 11с67п разборный LD п/п Ру-16; Ду-32 | шт. | 1
1.3.4 | Кран шаровый фланцевый LD 11с67п КШ.Ф.п/п Ру-16; Ду-050 | шт. | 5
1.3.5 | Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.080.016 п/п Ру-16; Ду-80 | шт. | 7
1.3.6 | Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.065.016 п/п Ру-16; Ду-65 | шт. | 3
1.3.7 | Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.100.016 п/п Ру-16; Ду-100 | шт. | 1
1.3.8 | Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.015. Ру-16, ; Ду-15 | шт. | 4
1.3.9 | Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.020. Ру-16, ; Ду-20 | шт. | 3
1.3.10 | Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.032. Ру-16, ; Ду-32 | шт. | 3
1.3.11 | Задвижка стальная литая клиновая фланцевая Ру-16; Ду-100 | шт. | 1
1.4 | Снятие карманов для термометров с трубопроводов. | шт. | 2
1.5 | Снятие штуцера для манометра. | шт. | 1
1.6 | Снятие секций АВО с рамы | шт. | 2
1.7 | Снятие камеры с жалюзями. | т | 0.917
Раздел 2. Монтажные работы
2.1 | Сборка теплообменных секций АВО | шт. | 2
2.2 | Установка теплообменных секций АВО. | шт. | 2
2.2.1 | Секция АВО размером 3300х1010х100 мм, 43 оребренных трубок 20х2 мм, ст.20 | шт. | 8
2.2.2 | Болт стальной М16х70 | шт. | 48
2.2.3 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
2.2.4 | Шайба С16 | шт. | 96
2.2.5 | Камера с жалюзями | шт. | 2
2.3 | Изготовление трубопроводной обвязки | м/кг | 80,5/718,8
2.4 | Установка трубопроводной обвязки. | м/кг | 80,5/718,8
2.4.1 | Труба бесшовная холоднодеформированная 38х3 | м/кг | 3/9
2.4.2 | Труба бесшовная холоднодеформированная 45х3 | м/кг | 2,5/8
2.4.3 | Труба бесшовная холоднодеформированная 57х4 | м/кг | 17/88
2.4.4 | Труба бесшовная холоднодеформированная 27х3 | м/кг | 6/11
2.4.5 | Труба бесшовная горячедеформированная 89х4 | м/кг | 34/285
2.4.6 | Труба бесшовная горячедефрмированная 108х4 | м/кг | 18/185
2.4.7 | Отвод 90-1-27х3 ГОСТ 17375-2001 | шт./кг | 12/2,4
2.4.8 | Отвод 90-38х3 ГОСТ 17375-2001 | шт./кг | 4/0,8
2.4.9 | Отвод 90-1-45х3 ГОСТ 17375-2001 | шт./кг | 2/0,6
2.4.10 | Отвод 90-1-57х4 ГОСТ 17375-2001 | шт./кг | 8/5,6
2.4.11 | Отвод 90-57х4 ГОСТ 17375-2001 | шт./кг | 10/5,6
2.4.12 | Отвод 90-89х4 ГОСТ 17375-2001 | шт./кг | 32/248
2.4.13 | Отвод 90-108х4 ГОСТ 17375-2001 | шт./кг | 8/20
2.4.14 | Тройник 108х4 - 89х4 ГОСТ 17376-2001 | шт./кг | 10/22
2.4.15 | Тройник 89х4 - 57х3 ГОСТ 17376-2001 | шт./кг | 6/12
2.4.16 | Тройник 1-89х4 - 57х4 ГОСТ 17376-2001 | шт./кг | 3/6
2.4.17 | Тройник 1-57х4 - 38х4 ГОСТ 17376-2001 | шт./кг | 2/0,8
2.4.18 | Тройник 89х4 ГОСТ 17376-2001 | шт./кг | 2/9
2.4.19 | Заглушка 108х4 ГОСТ 17379-2001 | шт. | 5
2.4.20 | Заглушка 1-57х4 ГОСТ 17379-2001 | шт. | 1
2.5 | Установка фланцев для трубопровода
2.5.1 | Фланец приварной воротниковы 1-20-16 | шт. | 8
2.5.2 | Фланец приварной воротниковы 1-32-16 | шт. | 8
2.5.3 | Фланец приварной воротниковы 1-40-16 | шт. | 4
2.5.4 | Фланец приварной воротниковы 50-16-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8
2.5.5 | Фланец приварной воротниковы 1-50-16 | шт. | 8
2.5.6 | Фланец приварной воротниковы 1-80-16 | шт. | 42
2.5.7 | Фланец приварной воротниковы 1-100-16 | шт. | 14
2.5.8 | Прокладка паронитовая для фланца Д=20 ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
2.5.9 | Прокладка паронитовая для фланца Д=32 ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
2.5.10 | Прокладка паронитовая для фланца Д=40 ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
2.5.11 | Прокладка паронитовая для фланца Д=50 ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
2.5.12 | Прокладка паронитовая для фланца Д=65 ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
2.5.13 | Прокладка паронитовая для фланца Д=80 ГОСТ 15180-86 | шт. | 40
2.5.14 | Прокладка паронитовая для фланца Д=100 ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
2.5.15 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 | шт. | 220
2.5.16 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт. | 220
2.5.17 | Шайба C 16 ГОСТ 10450-78 | шт. | 440
2.5.18 | Болт М14х60 ГОСТ 7798-70 | шт. | 40
2.5.19 | Гайка М14 ГОСТ 5915-70 | шт. | 40
2.5.20 | Шайба C 14 ГОСТ 10450-78 | шт. | 80
2.5.21 | Болт М12х50 ГОСТ 7798-70 | шт. | 20
2.5.22 | Гайка М12 ГОСТ 5915-70 | шт. | 20
2.5.23 | Шайба C 12 ГОСТ 10450-78 | шт. | 40
2.5.24 | Болт М10х40 ГОСТ 7798-70 | шт. | 36
2.5.25 | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | шт. | 36
2.5.26 | Шайба C 10 ГОСТ 10450-78 | шт. | 72
2.5.27 | ETR Ø50 - Ø60 (2") Хомут-скоба U-образная M8 (аналог DIN 3570) Цинк | шт. | 40
2.5.28 | ETR Ø70 - Ø82 (2") Хомут-скоба U-образная M8 (аналог DIN 3570) Цинк | шт. | 40
2.5.29 | ETR Ø80 - Ø90 (2") Хомут-скоба U-образная M8 (аналог DIN 3570) Цинк | шт. | 10
2.5.30 | ETR Ø100 - Ø108 (2") Хомут-скоба U-образная M8 (аналог DIN 3570) Цинк | шт. | 10
2.6 | Установка запорной арматуры. | шт. | 31
2.6.1 | Установка крана шарового ДУ-20 | шт. | 2
2.6.1.1 | Кран шаровый стальной фланцевый BROEN BALLOMAX Ру-16; ДУ-20 | шт. | 2
2.6.2 | Установка крана шарового ДУ-32, ДУ-40 | шт. | 2
2.6.2.1 | Кран шаровый фланцевый 11с67п разборный LD п/п Ру-16; Ду-32 | шт. | 1
2.6.2.2 | Кран шаровый фланцевый 11с67п разборный LD п/п Ру-16; Ду-40 | шт. | 1
2.6.3 | Установка крана шарового ДУ-50 | шт. | 5
2.6.3.1 | Кран шаровый фланцевый LD 11с67п КШ.Ф. п/п Ру-16; Ду-050 | шт. | 5
2.6.4 | Установка крана шарового ДУ-65, ДУ-80 | шт. | 10
2.6.4.1 | Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.065.016 п/п Ру-16; Ду-65 | шт. | 3
2.6.4.2 | Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.080.016 п/п Ру-16; Ду-80 | шт. | 7
2.6.5 | Установка крана шарового ДУ-100 | шт. | 1
2.6.5.1 | Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.100.016 п/п Ру-16; Ду-100 | шт. | 1
2.6.6 | Замена резьбовых соединений трубопровода с шаровыми кранами | шт. | 20
2.6.6.1 | Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.015.Ру-16, ; Ду-15 | шт. | 4
2.6.6.2 | Резьба стальная Ду-15 ГОСТ 6357-81 | шт. | 4
2.6.6.3 | Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.020. Ру-16, ; Ду-20 | шт. | 3
2.6.6.4 | Резьба стальная Ду-20 ГОСТ 6357-81 | шт. | 3
2.6.6.5 | Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.032. Ру-16, ; Ду-32 | шт. | 3
2.6.6.6 | Резьба стальная Ду-32 ГОСТ 6357-81 | шт. | 3
2.6.7 | Установка задвижки стальной литой Ду-100 | шт. | 1
2.6.7.1 | Задвижка стальная литая клиновая фланцевая Ру-16; Ду-100 | шт. | 1
2.6.8 | Установка обратного клапана | шт. | 1
2.6.8.1 | Клапан обратный стальной фланцевый Ру-16, Ду-80. ГОСТ 27477-87 | шт. | 1
2.6.9 | Установка штуцеров и карманов | шт. | 4
2.6.9.1 | Карман для термометра G1/2-G1/2 L=50 мм | шт. | 2
2.6.9.2 | Штуцер для манометра ТМ-510-Р.00 (0-1,0 МПа)G½.1,5 | шт. | 2
2.7 | Проведение покрасочных работ
2.7.1 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 119
2.7.1.1 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | л. | 10
2.7.2 | Окраска в 2 раза трубопроводов, запорной арматуры, внешних поверхностей камер и жалюзей АВО тосола. | м2 | 119
2.7.2.1 | Краска 3 в 1 Hammerite серая (плоские поверхности АВО) 0,75 л. | шт | 10
2.7.2.2 | Краска 3 в 1 Hammerite зеленая (трубопровод) 0,75 л. | шт | 25
2.7.2.3 | Краска 3 в 1 Hammerite синяя (запорная арматура) 0,75 л. | шт | 5
2.8 | Испытание на плотность | м | 80.5
2.8.1 | Испытание на плотность трубопровода от 25 до 50 мм | м | 11.5
2.8.2 | Испытание на плотность трубопровода от 50 до 100 мм | м | 51
2.8.3 | Испытание на плотность трубопровода от 100 до 150 мм | м | 18
2.9 | Испытание на герметичность | м | 80.5
2.9.1 | Испытание на прочность трубопровода от 25 до 50 мм | м | 11.5
2.9.2 | Испытание на прочность трубопровода от 50 до 100 мм | м | 51
2.9.3 | Испытание на прочность трубопровода от 100 до 150 мм | м | 18
2.10 | Регулировка системы воздушного охлаждения | шт | 1
Планируемые к получению в процессе ремонта возвратные ТМЦ, металлолом:
| Лом черных металлов | кг.
Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор |  | Директор Центрального филиала
_____________________________ / |  | ______________________ /С.Ф. Тигля/