Приложение № 1 к договору подряда № _________________ от ____.____.20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих металлических конструкций на АГНКС-1 г. Салават, АГНКС-2 г. Салават

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

г. Екатеринбург

2022 год

- Цель работ

  - Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются огнезащитная обработка несущих металлических конструкций на объектах:

- АГНКС-1 г. Салават Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Станция Южная, д. 21;

- АГНКС-2 г. Салават Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Первомайская, д. 72.

- Порядок проведения работ

  - Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

    - Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

    - Перечень Работ указан в ведомостях дефектов (Приложения № 1, 2, 3, 4 к настоящему Техническому заданию).

    - По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

Проект производства огнезащитных работ;

Акты освидетельствования скрытых работ;

Протокол замера толщины огнезащитного покрытия на несущих металлических конструкциях, выданный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Башкортостан, либо иной аккредитованной МЧС России организацией;

Акт приемки защитного покрытия (п.2.4.3.2 настоящего Технического задания);

Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

Аттестационные документы на работников Подрядчика.

- Сроки выполнения работ

  - Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

  - Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Требования к выполнению работ

4.1.	При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

-   СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ.

- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85;

- СТО «Газпром» в составе ЕСУОТ и ПБ СТО Газпром 15000.1-002-2014, СТО «Газпром 18000.1-003-2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014.4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации применяемого огнезащитного состава, при соблюдении регламента на производство работ по его нанесению, должен составлять не менее 20 лет.

- Оформление результатов выполненных работ

  - Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

  - Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и п. 2.3.2. настоящего Технического задания

6.	Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов АГНКС-1 г.  Салават огнезащитное покрытие конструкции заправочной галереи;

6.2. Приложение №2. Ведомость дефектов АГНКС-1 г.  Салават огнезащитное покрытие конструкции маш зала;

6.3. Приложение №3. Ведомость дефектов АГНКС-2 г.  Салават огнезащитное покрытие конструкции заправочной галереи;

6.4. Приложение №4. Ведомость дефектов АГНКС-2 г.  Салават огнезащитное покрытие конструкции маш зала.

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________________________ Я.А. Ивонин

М.П.

| Подрядчик: _______________________________ _______________________________ ____________________ __________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ____________________К.Г. Складанов М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих                 металлических конструкций на АГНКС-1 г. Салават, АГНКС-2 г. Салават

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления "29 " октября 2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения: Уральский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование МВЗ: АГНКС-1 г. Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: Наружное технологическое оборудование АГНКС-1 г. Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: 000000977 Характеристика объекта: Аккумулятор газа -2 шт., газосепаратор ГС-1-2.5-600-1- 1 шт зав. №70149, заправочные колонки -8 шт, запорные арматуры, АВО типа2*32*В280*22*16 - 12 шт, блок электроподогревателей блока осушки БКУО4/25 - 6 шт. Наименование объекта: Производственно технологический корпус АГНКС-1 г. Салават Инвентарный номер: 000000970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта: Литер А - Производственно технологический корпус АГНКС-1 Салават - 1 этажное здание, площадь застройки по наружному обмеру 687, 8 м2, общая площадь 643,70 м2, объем 3247 м3, материал стен- трехслойные панели типа "Сэндвич", фундамент - бетонные блоки, материал покрытия - стальной профилированный лист. Литер 1 - забор-230,69 м ж/б плиты. Литер I - замощение-7897,9м2 - асфальт, газоны. В составе ПТК: 4 вентиляционные камеры, машинный зал, щитовая КИП, мастерская, склад, операторная, 2 КТП -630/10/0.4-81УЗ (в комплекте: выключатели нагрузки ВН-10- 2шт., конденсаторные установки УКЗ-04 - 2шт., шкафы ISA-2000 - 8 шт, щит 1Щ, щит 2Щ, щит 3Щ). Отопление -АГВ, внутреннее водоснабжение, канализация, электроосвещение 220В, молниеотвод УКС -8В серия 3.407 -40/70- 3шт, установка осушки БКУО-4.0/25, кран мостовой ручной, таль ручная передвижная. Тротуары и площадки: проезд из асфальтобетона-950,0 кв.м. Площадь озеленения: 2643,0 кв.м. Навес посадки пассажиров 3,0х2,4х1,8м Навес над заправочным узлом. Заправочные островки – 4 шт., защитные колесоотбойники: К01 – 4 шт., К02 – 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика дефекта | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Нарушение огнезащитного слоя несущей конструкции галереи ГЗК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование МЧС по обеспечению соблюдения мер пожарной безопасности (п.2 Предписания УНДиПР Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ № 24/1) | Подготовка поверхности металлоконструкций навеса ГЗК и газопроводов к покраске, очистка, обезжиривание, обеспыливание Высота производства работ: 0-6,5 м. | м.кв. | 131 | песок кварцевый | т. | 4,585 | расход 35 кг./м.кв. |
|  |  | Нанесение грунтовочного слоя на металлоконструкции навеса ГЗК и газопровод Высота производства работ: 0-6,5 м. | м.кв. | 131 | ГФ-021 | кг. | 18,34 | расход 140 г./м.кв. |
|  |  | Покраска за 2 раза на газопровод Высота производства работ: 0-6,5 м. | м.кв. | 26 | эмаль ПФ - 115, цвет желтый | кг. | 6,5 | расход 250 г./м.кв. |
|  |  | Покраска огнестойкой краской несущих конструкций ГЗК Высота производства работ: 0-6,5 м. | м.кв. | 131 | Краска огнестойкая по металлу | кг | 196,5 | расход 1,5 кг./м.кв. |
| Раздел 2. Дверь в кабинет начальника АГНКС, отделяющая помещение класса функциональной пожарной опасности Ф.4.3. от производственный помещений класса Ф.5.1., не противопожарная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требование МЧС по обеспечению соблюдения мер пожарной безопасности (п.2 Предписания УНДиПР Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ № 24/1) | Демонтаж дверного блока 2030х950мм, | м.кв. | 1,93 | не требуется |  |  |  |
|  |  | Монтаж дверного блока с навешиванием противопожарной двери | шт. | 1 | Дверь металлическая противопожарная однопольная 01/60 EI 60, размером готового изделия 2030х950мм, открывание правое, наличник, порог 25мм, замок Fuaro 0432 fl, ключ барашек, ручка черная нажимная, петли 2шт RAL 8017 (каб начальника) | шт. | 1 | Материал предоставляется Подрядчиком |

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________________________ Я.А. Ивонин

М.П.

| Подрядчик: _______________________________ _______________________________ ____________________ __________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ____________________К.Г. Складанов М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Техническому заданию

на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих                 металлических конструкций на АГНКС-1 г. Салават, АГНКС-2 г. Салават

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления "16 " марта 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения: Уральский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование МВЗ: АГНКС-1 г. Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: Производственно-технологический корпус АГНКС-1 г. Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: 000000970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта: Литер А - Производственно технологический корпус АГНКС-1 Салават - 1 этажное здание, площадь застройки по наружному обмеру 687, 8 м2, общая площадь 643,70 м2, объем 3247 м3, материал стен- трехслойные панели типа "Сэндвич", фундамент - бетонные блоки, материал покрытия - стальной профилированный лист. Литер 1 - забор-230,69 м ж/б плиты. Литер I - замощение-7897,9м2 - асфальт, газоны. В составе ПТК: 4 вентиляционные камеры, машинный зал, щитовая КИП, мастерская, склад, операторная, 2 КТП -630/10/0.4-81УЗ (в комплекте: выключатели нагрузки ВН-10- 2шт., конденсаторные установки УКЗ-04 - 2шт., шкафы ISA-2000 - 8 шт, щит 1Щ, щит 2Щ, щит 3Щ). Отопление -АГВ, внутреннее водоснабжение, канализация, электроосвещение 220В, молниеотвод УКС -8В серия 3.407 -40/70- 3шт, установка осушки БКУО-4.0/25, кран мостовой ручной, таль ручная передвижная. Тротуары и площадки: проезд из асфальтобетона-950,0 кв.м. Площадь озеленения: 2643,0кв.м. Навес посадки пассажиров 3,0х2,4х1,8м Навес над заправочным узлом. Заправочные островки – 4 шт., защитные колесоотбойники: К01 – 4 шт., К02 – 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика дефекта | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Огнезащитный слой несущих металлоконструкций машинного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование МЧС по обеспечению соблюдения мер пожарной безопасности (п.2 Предписания УНДиПР Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ № 24/1) | Подготовка поверхности несущих металлоконструкций машинного зала к покраске, очистка, обезжиривание, обеспыливание. | м.кв. | 428,06 | песок кварцевый | т. | 14,9821 | расход 35 кг./м.кв. |
|  |  | Нанесение грунтовочного слоя на несущих металлоконструкций машинного зала | м.кв. | 428,06 | ГФ-021 | кг. | 59,9284 | расход 140 г./м.кв. |
|  |  | Покраска огнестойкой краской несущих металлоконструкций машинного зала | м.кв. | 428,06 | Краска огнестойкая по металлу | кг | 642,09 | расход 1,5 кг./м.кв. |

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________________________ Я.А. Ивонин

М.П.

| Подрядчик: _______________________________ _______________________________ ____________________ __________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ____________________К.Г. Складанов М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Техническому заданию

на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих                 металлических конструкций на АГНКС-1 г. Салават, АГНКС-2 г. Салават

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления "17 " марта 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения: Уральский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование МВЗ: АГНКС-2 г. Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: Наружное технологическое оборудование АГНКС-2 г. Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: МЦ0055007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта: Аккумулятор газа -2 шт., газосепаратор ГС-1-2.5-600-1- 1 шт зав. №74110, заправочные колонки -8 шт, АВО типа 2*32*В280*22*16 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика дефекта | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Нарушение огнезащитного слоя несущей конструкции галереи ГЗК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование МЧС по обеспечению соблюдения мер пожарной безопасности (п.2 Предписания УНДиПР Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ № 24/1) | Подготовка поверхности металлоконструкций навеса ГЗК и газопроводов к покраске, очистка, обезжиривание, обеспыливание. | м.кв. | 127 | песок кварцевый | т. | 4,445 | расход 35 кг./м.кв. |
|  |  | Нанесение грунтовочного слоя на металлоконструкции навеса ГЗК и газопровод | м.кв. | 127 | ГФ-021 | кг. | 17,78 | расход 140 г./м.кв. |
|  |  | Покраска за 2 раза на газопровод | м.кв. | 28 | эмаль ПФ - 115, цвет желтый | кг. | 7 | расход 250 г./м.кв. |
|  |  | Покраска огнестойкой краской несущих конструкций ГЗК | м.кв. | 99 | Краска огнестойкая по металлу | кг | 148,5 | расход 1,5 кг./м.кв. |

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________________________ Я.А. Ивонин

М.П.

| Подрядчик: _______________________________ _______________________________ ____________________ __________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ____________________К.Г. Складанов М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Техническому заданию

на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих                 металлических конструкций на АГНКС-1 г. Салават, АГНКС-2 г. Салават

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления "17 " марта 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения: Уральский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование МВЗ: АГНКС-2 г. Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: Производственно-технологический корпус АГНКС-2 г. Салават |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: 000000962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта: Литер А -Производственно технологический корпус АГНКС-2 г. Салават.1-этажное здание, площадь застройки - 685,1 м2, объем -3175 м3, общая площадь 633 м2, материал стен трехслойные панели типа "Сэндвич», фундамент - бетонные блоки, материал покрытия -стальной профилированный лист. Литер I -Забор 208,51 м ж/б плиты. Газоны. Внутреннее водоснабжение, отопление-АГВ, канализация, электроосвещение 220В. В составе: 1 склад, 4 вентиляционных камеры, машинный зал, щитовая, операторная, мастерская, КТП в составе: 2КТП - 630 10/04 - 84 - У3 с УВН и РУНН. силовой трансформатор ТМЗ-630/10/0,4-72У- 2шт.Молниеотводы-3шт., САУ, кран мостовой ручной, таль ручная передвижная. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика дефекта | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Огнезащитный слой несущих металлоконструкций машинного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требование МЧС по обеспечению соблюдения мер пожарной безопасности (п.2 Предписания УНДиПР Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ № 24/1) | Подготовка поверхности несущих металлоконструкций машинного зала к покраске, очистка, обезжиривание, обеспыливание. | м.кв. | 423,02 | песок кварцевый | т. | 14,8057 | расход 35 кг./м.кв. |
|  |  | Нанесение грунтовочного слоя на несущих металлоконструкций машинного зала | м.кв. | 423,02 | ГФ-021 | кг. | 59,2228 | расход 140 г./м.кв. |
|  |  | Покраска огнестойкой краской несущих металлоконструкций машинного зала | м.кв. | 423,02 | Краска огнестойкая по металлу | кг | 634,53 | расход 1,5 кг./м.кв. |

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________________________ Я.А. Ивонин

М.П.

| Подрядчик: _______________________________ _______________________________ ____________________ __________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ____________________К.Г. Складанов М.П. |
| --- | --- |