Приложение № 9 К Договору № ____________________ от «___» __________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

автоматической пожарной

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и пожаротушения на объектах ООО «Газпром газомоторное топливо», находящихся в зоне территориальной ответственности Северо-Западного филиала в 2023 году

г. Санкт-Петербург

2022

Содержание:

1. Цель, место выполнения Работ	3

1.1.	Цель выполнения работ	3

1.2.	Место выполнения Работ	3

2. Описание и состав Работ	5

2.1 Состав автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и пожаротушения	5

2.2 Состав работ	5

2.3 Требования к проводимым работам	10

2.4 Порядок регистрации работ.	10

3.	Требования к исполнителю	11

4.	Обязанности Подрядчика	11

5.	Обязанности Заказчика:	12

6.	Сроки выполнения Работ	12

# 1. Цель, место выполнения Работ

## Цель выполнения работ

Целью проводимых работ и мероприятий является поддержание автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожаротушения (ПТ) в постоянном рабочем состоянии, а также предупреждение отказов и поломок, своевременное выявление, и устранение неисправностей.

## Место выполнения Работ

Работы по данному техническому заданию будут производиться на следующих объектах согласно Таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | АГНКС-1 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург Пулковское шоссе, д.42 |
|  | АГНКС-2 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 9 стр. 1 |
|  | АГНКС-3 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Кубинская улица, дом 88, сооружение 1 |
|  | АГНКС-4 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.82, к.3, стр.1 |
|  | АГНКС-5 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанская дорога, дом 5, сооружение 1 |
|  | АГНКС-7 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул Финляндская, соор 35/1 |
|  | АГНКС-8 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург г. Петергоф, ул. Астрономическая, д.10, лит. А |
|  | Площадка ПАГЗ Придорожная | г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 28 |
|  | АГНКС-22 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, уч. 2 |
|  | АГНКС-21 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Народная, уч.1, северо-восточнее дома №82 |
|  | АГНКС-1 г. Подпорожье | Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Родниковая, земельный участок 1 |
|  | АГНКС-1 г. Волхов | Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Мурманское шоссе |
|  | АГНКС-1 г. Сосновый бор | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого |
|  | АГНКС-1 г. Тосно | Ленинградская область, г. Тосно, ул. Энергетиков |
|  | АГНКС-1 пгт. Крестцы | Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое г.п. |
|  | АГНКС-12 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, проспект Девятого января, участок 1 |
|  | АГНКС-20 г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, п.Шушары, отд. Бадаевское, уч. 696 |
|  | АГНКС-2 г. Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 145 |
|  | АГНКС-1 г. Кингисепп | Ленинградская область, г. Кингисепп 4-й проезд, строение 11 |
|  | АГНКС-1 г. Гатчина | Ленинградская область, г. Гатчина 43 км трассы СПб-Псков, строение 4а |
|  | БКПГ г. Тосно | Ленинградская область, г. Тосно, Московское ш. 649 км |
|  | БКПГ г. Тихвин | Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д.74 |
|  | БКПГ г. Сестрорецк | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сестрорецк, Приморское ш. 264 |
|  | АГНКС-2 г. Всеволожск | Ленинградская область Всеволожский район, г. Всеволожск Всеволожский пр. д .114а. соор. 1 |
|  | АГНКС-2 г. Калининград | г. Калининград, пр-т Победы, 251в |
|  | АГНКС-1 г. Великий Новгород | Новгородская область, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе,72 |
|  | АГНКС-2 г. Великий Новгород | г. Великий Новгород, д. Новая Деревня, пер. Пригородный д.9А |
|  | КриоАЗС-1 г.п. Окуловское | Новгородская обл., Окуловский м. р-н, Окуловское г.п., тер. автодороги Москва-Санкт-Петербург, 423-й км., соор.10 |
|  | КриоАЗС-2 г.п. Окуловское | Новгородская обл., Окуловский м. р-н, Окуловское г.п., тер. автодороги Москва-Санкт-Петербург, 423-й км., соор.11 |
|  | КСПГ с АГНКС г. Калининград | Калининградская обл., Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Калининградская, 55 |
|  | АГНКС-1 г. Калининград | Калининградская обл., г. Калининград, ш. Люблинское, д. 1 |
|  | АГНКС-1 г. Черняховск | Калининградская обл,г. Черняховск, ул. Калининградская, ул. 47 |
|  | АГНКС-1 г. Советск | Калининградская обл., г. Советск, ул. Калининградское шоссе, ул. 41а |
|  | АГНКС-1 г. Вологда | Вологодская область, г. Вологда, ул. Мудрова 34 |
|  | АГНКС- 1 г. Ухта | г. Ухта, Сосногорское шоссе, стр.10 |
|  | АГНКС-1 г. Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 147 |
|  | АГНКС-1 г. Череповец | г. Череповец, Кирилловское шоссе, д.53 |
|  | АГНКС-2 г. Череповец | Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская |
|  | АГНКС-1 г. Пикалёво | Пикалево, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, в придорожной полосе дороги Самойлово - Зиновья Гора 3 км, (обходная г. Пикалево), в районе пересечения с дорогой Пикалево-Струги-Колебки |
|  | АГНКС-1 г. Парнас | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район (КАД) внутренняя сторона |
|  | АГНКС-1 г. Псков | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 115 |
|  | АГНКС-1 г. Петрозаводск | Петрозаводск, жилой район Ключевая, ул. Онежской флотилии, земельный участок №14 |
|  | АГНКС-1 г. Валдай | Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Валдайское городское поселение, г. Валдай, ул. Выскодно 2, земельный участок 19 |
|  | АГНКС-11 г. Санкт-Петербург | Выборгский район, промзона "Каменка" |

# Описание и состав работ

Ежемесячное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и пожаротушения (далее АПС, СОУЭ и ПТ), представляет собой работы и мероприятия, проводимые с определенной периодичностью (или 1 раз в месяц) на объектах Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» (далее - Объекты).

## 2.1 Состав автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и пожаротушения

В зависимости от объекта, состав системы АПС, СОУЭ и ПТ может незначительно отличаться. Типовой состав АПС, СОУЭ и ПТ указан в Таблице2:

Таблица 2

| № п/п |  | Состав оборудования системы АПС, СОУЭ и ПТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |  |
|  |  | Извещатели дымовые | Извещатели ручные | Извещатели тепловые | Извещатели пламени | Датчики открытия дверей | Прочие датчики | Свето-звуковые оповещатели | Контрольно-пусковые блоки и устройства | Блоки резервированного электропитания | Средства контроля и управления внешними сисетмами | Огнезадерживающие клапаны | Вспомогательное электрооборудование | Приборы приемно-контрольные | Модульные автоматические системы противопожарной защиты |  |
|  | АГНКС-1 г. Санкт-Петербург | 22 | 7 | 9 | 0 | 20 | 3 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |  |
|  | АГНКС-2 г. Санкт-Петербург | 13 | 7 | 12 | 0 | 16 | 2 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 |  |
|  | АГНКС-3 г. Санкт-Петербург | 20 | 5 | 9 | 0 | 20 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | АГНКС-4 г. Санкт-Петербург | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-5 г. Санкт-Петербург | 29 | 7 | 9 | 0 | 20 | 9 | 16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | АГНКС-7 г. Санкт-Петербург | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-8 г. Санкт-Петербург | 35 | 10 | 26 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  |
|  | Площадка ПАГЗ Придорожная | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | АГНКС-1 г. Кингисепп | 37 | 6 | 9 | 3 | 20 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |  |
|  | АГНКС-1 г. Гатчина | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | БКПГ г. Тосно | 4 | 6 | 12 | 8 | 16 | 4 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |  |
|  | БКПГ г. Тихвин | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |  |
|  | БКПГ г. Сестрорецк | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |  |
|  | АГНКС-2 г. Всеволожск | 20 | 5 | 9 | 0 | 20 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | Площадка ПАГЗ, г. Калининград | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | АГНКС-1 г. Великий Новгород | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-2 г. Великий Новгород | 36 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 |  |
|  | КриоАЗС-1 г.п. Окуловское | 20 | 5 | 9 | 0 | 20 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | КриоАЗС-2 г.п. Окуловское | 20 | 5 | 9 | 0 | 20 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | КСПГ с АГНКС г. Калининград | 51 | 24 | 0 | 18 | 26 | 0 | 76 | 34 | 13 | 11 | 0 | 13 | 16 | 11 |  |
|  | АГНКС-1 г. Калининград | 20 | 5 | 9 | 0 | 20 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | АГНКС-1 г. Черняховск | 20 | 5 | 9 | 0 | 20 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | АГНКС-1 г. Советск | 20 | 5 | 9 | 0 | 20 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | АГНКС-1 г. Вологда | 25 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 20 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 2 |  |
|  | АГНКС г. Ухта | 36 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 |  |
|  | АГНКС г. Сыктывкар | 24 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |  |
|  | АГНКС г. Череповец | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | АГНКС-1 г. Подпорожье | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. Волхов | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. Сосновый бор | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. Тосно | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. пгт. Крестцы | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-12 г. Санкт-Петербург | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-21 г. Санкт-Петербург | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-22 г. Санкт-Петербург | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-20 г. Санкт-Петербург | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-2 г. Сыктывкар | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-2 г. Череповец | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. Пикалёво | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. Парнас | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. Псков | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. Петрозаводск | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-1 г. Валдай | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |
|  | АГНКС-11 г. Санкт-Петербург | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 |  |

## 2.2 Состав работ

## Перечень работ, выполняемых при проведении технического обслуживания АПС, СОУЭ и ПТ для каждого Объекта, и их периодичность приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование работ | Содержание работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работоспособности приборов, оборудования и датчиков. | 1. Проверка работы извещателей пожарных дымовых: - проверка наличия индикации на приборе; - проверка срабатывания подачей аэрозоля для проверки дымовых извещателей на датчик; 2. Проверка срабатывания тепловых датчиков: - проверка срабатывания нагревом техническим феном чувствительного элемента до температуры срабатывания 3. Проверка срабатывания извещателей ручных: - проверка срабатывания ручной активацией согласно типа извещателя. 4. Проверка срабатывания извещателей пламени - поверка срабатывания согласно руководства пользования 5. Замена неисправных элементов (при наличии ЗиП). | Ежемесячно |
|  | Проверка узлов и агрегатов системы АПС, СОУЭ и ПТ | 1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. 2. Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д. 3. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | Ежемесячно |
| 2 | Проверка работоспособности автоматики | 1. Проверка срабатывания пожарной сигнализации: - Проверка срабатывания пожар уровень 1, включение вентиляции, включение светосигнальных табло и оповещателей - Проверка срабатывания пожар уровень 2, аварийный останов оборудование, перекрытие входных клапанов, запуск системы пожаротушения 2. Проверка срабатывания системы пожаротушения - Проверка работы обратного отсчета до начала тушения - Проверка остановки обратного отсчета при открытии дверей - Проверка срабатывания клапана баллона с СО2. | Ежемесячно |
| 3 | Проверка цепей и каналов контроля управления | 1. Проверка целостности сигнальных линий и цепей управления оборудованием 2. В случае нарушения целостности сигнальных линий или цепей управления произвести замену (при наличии ЗиП) | Ежемесячно |
| 4 | Проверка питания | 1. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный 2.Тестирование блоков резервного питания в соответствии с заводской технической документацией на данный тип оборудования. 3. Проверка нагрузочной способности, путем подключения к выходу БРП номинальной активной нагрузки, и отключением входного напряжения. БРП должен питать нагрузку по времени, не менее указанного в технической спецификации. 4. В случае отрицательного результата испытаний, произвести замену аккумуляторов в соответствии с рекомендациями изготовителя БРП (при наличии ЗиП). | Ежемесячно |
| 5 | Устранение неполадок | Выезд и устранение неполадок по заявке в течении суток с момента получения заявки в любой форме от начальника станции. | По заявке в течении суток |

## 2.3 Требования к проводимым работам

Любые работы на Объектах проводятся только после получения допуска, в соответствии с нормативными документами ООО «Газпром газомоторное топливо».

Работы должны выполняться в соответствии с действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ и ПТ указанных типов.

Все работы и мероприятия проводятся в соответствии с требованиями, установленными в сервисной и эксплуатационной документациях предприятий изготовителей оборудования, в присутствии представителя Заказчика.

При проведении работ должен соблюдаться режим рабочего времени, а также требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с нормативными документами ООО «Газпром газомоторное топливо».

До начала работ персонал Подрядчика должен пройти инструктажи по охране труда, пожарной и промышленной безопасности в соответствии с требованиями, действующими в ООО «Газпром газомоторное топливо».

При проведении технического обслуживания руководствоваться следующими нормативными документами, методиками и правилами:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утверждены Приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. 
№ 536;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» (утверждены Приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 530;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены Приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461;

- ВРД 39-2.5-082-2003 - «Правила технической эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций»;

- ПБ 03-582-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах».

- иными действующими документами в области промышленной безопасности, а также регламентирующими проведение работ по Техническому заданию.

## 2.4 Порядок регистрации работ.

- Работы проводятся на основании подписанного Сторонами Договора на техническое обслуживание и по письменному уведомлению Заказчика о готовности объекта к проведению работ.

- Работы выполняются на месте эксплуатации оборудования и регистрируются в соответствующих журналах.

- Результаты по всем видам проводимых работ и мероприятий оформляются Исполнителем, в технических актах, протоколах и хранятся у Заказчика.

- Фактом принятия работ Заказчиком, является подписанный акт выполненных работ в утвержденной Договором форме.

# Требования к исполнителю

Для осуществления работ Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и выполнения договора, иметь необходимые разрешительные документы на осуществление связанных с выполнением договора лицензируемых видов деятельности.

Исполнитель должен иметь действующую лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь профильное техническое образование или успешно окончить курсы повышения квалификации по выполняемым видам работ с выдачей свидетельства государственного образца;

- обладать опытом выполнения подобных работ, в частности выполнения работ по техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ и ПТ, либо обучение на базе завода-изготовителя или специализированного учебно-производственного подразделения;

- быть аттестованным и иметь соответствующие документы в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда.

Требования к материально – техническим возможностям Исполнителя:

- оборудование, применяемое при выполнении работ, должно иметь сертификаты соответствия, действующие свидетельства о поверке, внесены в реестр средств измерений;

- средства измерения должны быть внесены в государственный реестр средств измерений и иметь действующие свидетельства о поверке, сертификаты соответствия;

- количество техники, оборудования и средств измерений должно соответствовать специфике выполняемых работ, позволять оказывать услуги качественно и в установленные сроки.

# Обязанности Подрядчика

Для осуществления работ Исполнитель обязан:

-	Оформить допуск в соответствии с «Положением по допуску подрядных организаций и обеспечения безопасного производства работ на объектах ООО «Газпром газомоторное топливо».

-	Провести обработку и анализ комплекта технической (эксплуатационной) документации на технические устройства, указанные в Техническом задании.

-	Согласовать с Заказчиком Программу проведения работ до начала их выполнения. Выполнить работы, предусмотренные пунктом 2 Технического задания.

# Обязанности Заказчика:

Для осуществления работ Исполнителем Заказчик обязан:

- Обеспечить доступ Подрядчика на территорию АГНКС, указанных в пункте 1 Технического задания.

- Предоставить Подрядчику техническую документацию для выполнения Работ.

- Обеспечить до начала работ прохождение персоналом Подрядчика инструктажей по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, в соответствии с требованиями, действующими на объекте контроля.

# Сроки выполнения Работ

Начало Работ 01 января 2023 г.

Окончание Работ 31 декабря 2023 г.

| «Заказчик» Директор Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» _________________/А.В. Стенько/ М.П. | «Подрядчик» _________________ / / М.П. |
| --- | --- |