## КР
Приложение №2
к Договору № ГМТ/Мск/Р - _________________ от________________
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №
Дата составления "____" __________ 2022 г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Приволжский филиал ООО «Газпром газомоторное топливо». Производственный участок №2, АГНКС-1 в г. Дзержинск
Наименование объекта: Здание автомобильной газонаполнительной компрессорной станции-1 "Дзержинск"
Инвентарный номер: 000000637
Характеристика объекта: одноэтажное, площадь 703,1 кв.м, панели типа "Сэндвич" основное оборудование: Установка компрессорная ГДР 4HR-3KN-200/210-5-249WLK - 2 комплекта; Установка осушки газа БКУО-4/25 - 1 комплект; Газосепаратор ГС-1-2,5-600 - 1 комплект; Система "Рейс" - 1 комплект; Система контроля загазованности - 1 комплект; Установка пожарной сигнализации АПС - 1 комплект; Аккумуляторы газа ГСС-1 - 2 комплекта; Газозаправочные колонки КТР-20 - 8 комплектов.
Характеристика дефектов: Низкая эффективность работы компрессора, частицы металла в масле. Наработка более 36 тыс. м. часов
Вид ремонта: капитальный
Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): "Правила технической эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций" ВРД 39-2.5-082-2003, СТО " Газпром 2-2.3-624-2001 (Порядок проведения технического обслуживания, диагностирования и ремонта АГНКС, в том числе импортного производства п.5.1.3,п.7.1.3),"Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива" ФНП от 11 декабря 2014 года № 559. Временное руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АГНКС с компрессорами 4HR3KN-200/210-5-249WLK.
№ пп | Наименование работ/материалов |  |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Подготовительные работы (подготовка деталей, узлов, приспособлений, приемка компрессорной установки (КУ) в ремонт) |  |  | шт | 1
2 | Замена фильтрующего элемента |  |  | шт | 1
2.1 | Фильтрующий элемент HYP 25-70/160 |  |  | шт | 1
3 | Отсоединение от лубрикатора и снятие маслопроводов смазки цилиндров и сальниковых уплотнений |  |  | шт | 6
4 | Снятие лубрикатора |  |  | шт | 1
5 | Промывка лубрикатора |  |  | шт | 1
5.1 | Ветошь обтирочная ХБ |  |  | кг | 10
5.2 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 |  |  | л. | 5
6 | Замена масла в картере с одновременной очисткой и промывкой картера |  |  | шт | 2
6.1 | Масло МГД-14М |  |  | кг | 259
6.2 | Уплотнение картера; марка 520.012-11:4(4) Rev; Гост 4HR 3KH-200/210-5-249 WLK |  |  | шт | 1
7 | Снять рубашку охлаждения цилиндров 3 и 4 ступеней, очистить от осадка |  |  | шт | 4
7.1 | Промывочная жидкость "Битумаз" |  |  | л. | 50
8 | Произвести замену клапанов, колец, стаканов, плоских уплотнений 1-4 ступеней КУ |  |  | шт | 62
8.1 | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ 1ст. 10.112-1/05 |  |  | шт | 2
8.2 | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ 2ст. 12.080-1/01 |  |  | шт | 2
8.3 | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ 3 ст. 12.063-1/04 |  |  | шт | 1
8.4 | КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ 4ст. 12.045-1/04 |  |  | шт | 1
8.5 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 1ст. 10.112-2/05 |  |  | шт | 2
8.6 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 2ст. 12.080-2/01 |  |  | шт | 2
8.7 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 3ст. 12.063-2/04 |  |  | шт | 1
8.8 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 4ст. 12.045-2/04 |  |  | шт | 1
8.9 | Кольцо прямоугольного сечения BS1-10/19,4x8UEL-KI; марка: BS1-210/19,4x8UEL-KI |  |  | шт | 4
8.10 | Кольцо прямоугольного сечения BS1-140/130x6; марка: 4HR-3KN-200/210-WLK |  |  | шт | 6
8.11 | Кольцо прямоугольного сечения В 130x6 F-UL TGL9996; марка: В 130x6 F-UL TGL9996 |  |  | шт | 12
8.12 | Кольцо прямоугольного сечения В 65x4,5 F-UL TGL9996; марка: В 65x4,5 F-UL TGL9996 |  |  | шт | 16
8.13 | Стакан клапана (нап.) 1 ст. 524.003-211/3 |  |  | шт | 2
8.14 | Стакан клапана (нап.) 2 ст. 524.003-221/3 |  |  | шт | 2
8.15 | Стакан клапана (нап.) 3 ст. 524.003-231/3 |  |  | шт | 1
8.16 | Стакан клапана (нап.) 4 ст. 524.003-232/2 |  |  | шт | 1
8.17 | Стакан клапана (всас) 1 ст. 524.003-211/2 |  |  | шт | 2
8.18 | Стакан клапана (всас.) 2 ст. 524.003-221/2 |  |  | шт | 2
8.19 | Стакан клапана (всас) 3 ст. 524.003-231/2 |  |  | шт | 1
8.20 | Стакан клапана (всас) 4 ст. 524.003-232/1 |  |  | шт | 1
8.21 | Плоское уплотнение D125x135x2 Al; марка D125x135x2 Al |  |  | шт | 4
8.22 | Плоское уплотнение D112x125x2 Al; марка D112x125x2 Al |  |  | шт | 4
8.23 | Плоское уплотнение D90x100x2 Al; марка D90x100x2 Al |  |  | шт | 4
8.24 | Плоское уплотнение D80x90x2 Al; марка D80x90x2 Al |  |  | шт | 4
8.25 | Плоское уплотнение D60x72x2 Сu; марка D60x72x2 Сu |  |  | шт | 2
8.26 | Плоское уплотнение D45x52x2 Сu; марка D45x52x2 Сu |  |  | шт | 2
9 | Произвести замену подшипников и втулки |  |  | шт | 8
9.1 | Шатунный подшипник 520.012-141/1 |  |  | шт | 3
9.2 | Подшипник коленчатого вала 520.013-12111 |  |  | шт | 4
9.3 | Втулка 520.013-1811-1 |  |  | шт | 1
10 | Произвести замену сальников |  |  | шт | 4
10.1 | Внутренние детали газового сальника 3-4 ст. 592.350.145-6-1000 |  |  | комплект | 1
10.2 | Внутренние детали для сальника поршневого штока 1-й ступени 592.150 160-1-1000 |  |  | шт | 1
10.3 | Внутренние детали для сальника поршневого штока 2-й ступени 592.300 520-8-1000 |  |  | шт | 1
10.4 | Внутренние детали для сальника поршневого штока 3-й и 4-й ступени 592.350 145-6-1000 |  |  | шт | 1
10.5 | Внутренние детали для маслосъемного сальльника 1-3 ступеней А70 |  |  | шт | 3
11 | Произвести замену пальца крейцкопфа и шатунной гайки |  |  | шт | 3
11.1 | Палец крейцкопфа 520.012-152:1 |  |  | шт | 3
11.2 | Шатунная втулка 520.012-142/Es(3) |  |  | шт | 3
12 | Заменить шатунные болты |  |  | шт | 6
12.1 | Шатунный болт для вертикальной оси Z011-30х2х280х100 |  |  | шт | 4
12.2 | Шатунный болт для горизонтальной оси; марка 520.012-14/1:2 |  |  | шт | 2
12.3 | Шатунная гайка Z002-М30х2 |  |  | шт | 4
12.4 | Шатунная гайка Z002-М42х2 |  |  | шт | 2
13 | Замена крейцкопфа и башмаков крейцкопфа |  |  | шт | 3
13.1 | Крейцкопф вертикальный 520.013-151/1 |  |  | шт | 2
13.2 | Крейцкопф горизонтальный 520.012-151/1 |  |  | шт | 1
14 | Замена штоков и поршней 3 и 4 ступеней |  |  | шт | 3
14.1 | Поршень со штоком комплектный, 3 и 4 ступени 524.003-233 |  |  | шт | 1
15 | Замена гильз цилиндров |  |  | шт | 2
15.1 | Гильза цилиндра 3 ступени 524.003-221/1:99 |  |  | шт | 1
15.2 | Гильза цилиндра 4 ступени, комплект 524.003-232/1:99 |  |  | шт | 1
16 | Раздел 8. Приводный электродвигатель компрессорной установки
16.1 | Снятие крышки статора |  |  | шт | 1
16.2 | Отсоединение силовых кабелей |  |  | шт | 1
16.3 | Снятие статора электродвигателя |  |  | шт | 1
16.4 | Снятие ротора электродвигателя |  |  | шт | 1
16.5 | Установка ротора электродвигателя |  |  | шт | 1
16.6 | Установка статора электродвигателя |  |  | шт | 1
16.7 | Выставление необходимого зазора между статором и ротором |  |  | шт | 1
16.8 | Присоединение силовых кабелей |  |  | шт | 1
16.9 | Установка крышки статора |  |  | шт | 1
17 | Визуальный, измерительный и ультразвуковой контроль
17.1 | Визульный и измерительный контроль (ВИК) коленвала |  |  | шт | 1
17.2 | Ультразвуковой контроль (УК) коленвала |  |  | шт | 1
17.3 | Визульный и измерительный контроль (ВИК) крейцкопфа |  |  | шт | 3
17.4 | Ультразвуковой контроль (УК) кроейцкопфа |  |  | шт | 3
17.5 | Визульный и измерительный контроль (ВИК) шатунов |  |  | шт | 2
17.6 | Ультразвуковой контроль (УК) шатунов |  |  | шт | 2
Планируемые к получению в процессе ремонта возвратные ТМЦ, металлолом:
1 | Лом черных металлов |  |  | кг | 85
| Подрядчик: | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Центрального филиала
_____________________________ /ФИО/ |  | __________________________ /А.И. Сазонов/