## Ставрополь-1
Приложение №2.1 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС-1 г. Ставрополь
Наименование объекта: Электрооборудование АГНКС-1 г.Ставрополь.
Инвентарный номер: 000001384.
Характеристика объекта: Транс.подст.типа КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ3 1000/10-82У-1- 1 шт. Мониеотводы 2 шт. Выключателями нагрузки ВН 10 кВ (Устроройство зашиты SEPAM; блок управления BU TEL, -220- 05; арматура СКЛ-3 шт; реле указательное РЭУ - 3 шт; амперметр;счетчик электрической энергии Альфа; блок силовой ВВ-ТЕL ; переключатель ПК -16; выключатели автоматические- 5 шт; блокиратор ТШГА; выключатель ЕМАS; трансформаторы тока; трансформаторы напряжения; , блоки питания; выключатель ваккуумный ВВ/ТЕL). Распределительным устройством 0,4 кВ ( шкаф ШЛН -32-1У3; ШЛН-32-2У3 с автоматическими выключателями ВА 57 и ВА 37, системами управления и индикации, контроля параметров тока и напряжения, шинными мостами). Щитами силовыми (ЩСУ -1,1; OCE -2,1 ; ЩСУ-3,1) . Устройством компенсации реактивной мощности 1 шт., шкафами управления компрессорным оборудованием ( устройствами управления запуском двигатей - 5 шт, устройствами защиты двигателей в аварийных режимах- 5 шт, ваккуумными контакторами 15 шт; системами индикации состоян.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 7
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 1
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 1
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 1
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 1
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 78
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 25
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 3
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 1
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 3
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 139
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 749
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 1
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 5
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 5
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 1
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 1
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Ставрополь-2.
Приложение №2.2 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС-2 г. Ставрополь
Наименование объекта: Электрооборудование АГНКС -2 г. Ставрополь
Инвентарный номер: 00000674.
Характеристика объекта: Транс.подст.типа КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ3 1000/10-82У-1- 1 шт.Выключателями нагрузки ВН 10 кВ. Молниеотводы 2шт. Распределительным устройством 0,4 кВ ( шкаф ШЛН -32-1У3; ШЛН-32-2У3 с автоматическими выключателями ВА 57 и ВА 37, системами управления и индикации, контроля параметров тока и напряжения, шинными мостами). Щитами силовыми (ЩСУ -1,1; OCE -2,1 ; ЩСУ-3,1) . Устройством компенсации реактивной мощности 1 шт., шкафами управления компрессорным оборудованием ( устройствами управления запуском двигатей - 5 шт, устройствами защиты двигателей в аварийных режимах- 5 шт, ваккуумными контакторами 15 шт; сиитемами индикации состояния), шкафами управления запорной арматурой- 3 шт , электроприводами комперссорного оборудования 5 шт, роторами - 5 шт., кабелями силовыми питания компрессорного оборудования, кабелями питания технологического оборудования, электродвигатели компрессоров 5 шт. мощностью по 160 кВт.Устройствами молниезащиты, заземляющими устройствами. Электродвигателями и оборудованием.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 7
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 1
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 1
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 1
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 1
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 126
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 19
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 3
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 1
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 114
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 563
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 1
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 5
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 5
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 1
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 1
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Невинномысск
Приложение №2.3 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС г. Невинномысск
Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция 630 кВа
Инвентарный номер: МЦ0008341
Характеристика объекта: Мощность 630кВА,50 Гц, Ф-3, напряжение ХХ5,5%, Uвн-6000В, Iвн-60,6А, Uнн-400В, Iнн-910А, масса полная -2725кг, масса масла-750кг, масса активной части-1350кг. Зав №344095, ТУ 116,1517,931,7; Мощность 630кВА,50 Гц, Ф-3, напряжение ХХ5,5%, Uвн-6000В, Iвн-60,6А, Uнн-400В, Iнн-910А, масса полная -2725кг, масса масла-750кг, масса активной части-1350кг. Зав №344146, ТУ 116,1517,931,7
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 115
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 27
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 147
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 203
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Черкесск.
Приложение №2.4 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС Черкесск
Наименование объекта: Электрооборудование АГНКС г.Черкесск.
Инвентарный номер: 000002060.
Характеристика объекта: Дополнительные свойства: Устройство компенсации реактивной мощности 3 шт. Сеть наружного освещения, ВЛ 0,4кВ, кабель АВВГ 4х4, е=230 м., с опорами наружного освещения 7штук.Сеть наружного освещения, кабельная . КЛ 0,4кВ. кабель АВВГ 4х4 (подземной прокладки) е=80 м.КТП ; Краткая характеристика: Устройство компенсации реактивной мощности 3 шт.,ШУ электродвигатели компрессоров 3 шт; Модель, марка: ТМЗ 630/10
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 93
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 12
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателя нагрузки-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 184
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 307
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Воздушные линии электропередачи
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации воздушных линий электропередачи 10 кВ | шт. | 1
5.2. | Проверка состояния трассы воздушных линий 10 кВ - 70 м | шт. | 1 | работы на высоте до 8 м. сечением до 50 мм2.
5.3. | Проверка состояния опор (измерение трещин, прогибов, разрушения бетона) воздушных линий 10 кВ | шт. | 3
5.4. | Проверка стрел подвеса воздушных линий 10 кВ | шт. | 2
5.5. | Тепловизионное обследование изоляторов воздушных линий 10 кВ | шт. | 9
5.6. | Оформление отчета о техническом состоянии воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | шт. | 1
6. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
6.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | комп. | 1
6.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | шт. | 3
6.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
6.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
6.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
6.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
6.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Нальчик
Приложение №2.5 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС г. Нальчик
Наименование объекта: КТП Нальчик.
Инвентарный номер: 000002079.
Характеристика объекта: Мощность 630кВА,50 Гц, Ф-3, напряжение ХХ5,5%, Uвн-6000В, Iвн-60,6А, Uнн-400В, Iнн-910А, масса полная -2725кг, масса масла-750кг, масса активной части-1350кг. Зав №344146, ТУ 116,1517,931,76Транс.подст.типа КТП 6/0,4 кВ с двумя трансформаторамми ТМ3 630/6-82У-1.КТП 1/630 6/0.4кВ. Выключателеми нагрузки ВН 10 кВ 2 шт. Двухсекционным распределительным устройством 0,4 кВ со схемой АВР и автоматическими выключателями ВА 57 и ВА 37. Щитами силовыми 5 шт. Устройством компенсации реактивной мощности 2 шт., шкафами управления компрессорным оборудованием 5 шт , электроприводами комперссорного оборудования 5 шт. Система наружного освещения. Электроприводы вспомгательного оборудования 50 шт.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 69
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 18
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателя нагрузки-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 138
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 761
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Воздушные линии электропередачи
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации воздушных линий электропередачи 10 кВ | шт. | 1
5.2. | Проверка состояния трассы воздушных линий 10 кВ - 1813 м | шт. | 1 | работы на высоте до 8 м. сечением до 50 мм2.
5.3. | Проверка состояния опор (измерение трещин, прогибов, разрушения бетона) воздушных линий 10 кВ | шт. | 37
5.4. | Проверка стрел подвеса воздушных линий 10 кВ | шт. | 36
5.5. | Тепловизионное обследование изоляторов воздушных линий 10 кВ | шт. | 37
5.6. | Оформление отчета о техническом состоянии воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | шт. | 1
6. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
6.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
6.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 2
6.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
6.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
6.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
6.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
6.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Моздок
Приложение №2.6 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС г. Моздок
Наименование объекта: Электрическое хозяйство АГНКС г.Моздок
Инвентарный номер: 000002057.
Характеристика объекта: Кабель ААШв 3х95-10, проложен в траншее совместно с кабелем связи от ЗРУ 10 кВ МЛПУМГ, протяженностью 4200 м ,ШУ электродвигатели компрессоров 3 шт. КТП 10/0,4 кВ Трансформатор ST0052/728/17- 1 шт. Выключатели нагрузки ВН 10 кВ 1 шт. Распределительное устройство 0,4 кВ односекционное. Щиты силовые основного и вспомогательного оборудования 6 шт. Устройство компенсации реактивной мощности 1 шт.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 400 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 7
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 1
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 400 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 400 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 400 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 1
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 400 кВА | шт. | 1
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 400 кВА | шт. | 1
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 400 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 123
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 12
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 3
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 1
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 1
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 142
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 550
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 1
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 5
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 5
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 1
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 1
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## МинВоды
Приложение №2.7 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС г. Минеральные Воды
Наименование объекта: Электрооборудование АГНКС г. Мин-Воды
Инвентарный номер: 000001478
Характеристика объекта: КТП 6/0,4 кВ. Трансформаторы ТМЗ 630/10 2 шт. Выключатели нагрузки ВН 6кВ 2 шт. Распределительное устройство 0,4 кВ двухсекционное, с устройством АВР. Щиты силовые основного и вспомогательного оборудования 5 шт. Устройство компенсации реактивной мощности 3 шт, электродвигатели компрессоров 3 шт. мощностью по 132 кВт. Устройствами молниезащиты, заземляющими устройствами. Электродвигателями и оборудованием системы вентиляции. Системами внешнего наружнего освещения. Электродвигателями системами охлаждения.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 60
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 20
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателя нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 97
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 584
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Воздушные линии электропередачи
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации воздушных линий электропередачи 6 кВ | шт. | 1
5.2. | Проверка состояния трассы воздушных линий 6 кВ - 250 м | шт. | 1 | работы на высоте до 8 м. сечением до 50 мм2.
5.3. | Проверка состояния опор (измерение трещин, прогибов, разрушения бетона) воздушных линий 6 кВ | шт. | 7
5.4. | Проверка стрел подвеса воздушных линий 6 кВ | шт. | 6
5.5. | Тепловизионное обследование изоляторов воздушных линий 6 кВ | шт. | 7
5.6. | Оформление отчета о техническом состоянии воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | шт. | 1
6. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
6.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | комп. | 1
6.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | шт. | 2
6.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
6.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
6.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
6.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
6.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Владикавказ
Приложение №2.8 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС г. Владикавказ
Наименование объекта: Электрооборудование АГНКС г. Владикавказ
Инвентарный номер: МЦ0012490
Характеристика объекта: Транс.подст.типа КТП 6/0,4 кВ с двумя трансформаторамми ТМ3 630/6-82У-1.КТП 1/1000 6/0.4кВ. Выключателеми нагрузки ВВ 10 кВ 2 шт. Двухсекционным распределительным устройством 0,4 кВ со схемой АВР и автоматическими выключателями ВА 57 и ВА 37. Щитами силовыми 5 шт. Устройством компенсации реактивной мощности 2 шт., шкафами управления компрессорным оборудованием 5 шт , электроприводами комперссорного оборудования 5 шт. Система наружного освещения. Электроприводы вспомгательного оборудования 50 шт.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 113
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 17
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 104
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 212
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Георгиевск-1
Приложение №2.9 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС-1 г. Георгиевск
Наименование объекта: Электрооборудоание АГНКС г. Георгиевска.
Инвентарный номер: 000001315.
Характеристика объекта: Транс.подст.типа КТП 6/0,4 кВ с двумя трансформаторамми ТМ3 630/10-82У-1.КТП 2/630 6/0.4кВ. Выключателеми нагрузки ВН 10 кВ 2 шт. Двухсекционным распределительным устройством 0,4 кВ со схемой АВР и автоматическими выключателями ВА 57 и ВА 37. Щитами силовыми 3 шт. Устройством компенсации реактивной мощности 3 шт., шкафами управления компрессорным оборудованием 3 шт , электроприводами комперссорного оборудования 3 шт. Система наружного освещения. Электроприводы вспомгательного оборудования 50 шт;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 66
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 9
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 115
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 467
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 3
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Ессентуки-1
Приложение №2.10 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 10
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС г. Ессентуки
Наименование объекта: Трансформаторная подстация АГНКС г. Ессентуки;
Инвентарный номер: МЦ 00107768.
Характеристика объекта: 2КТП-630/10/0,4/-84у-з ном ток 630 А;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 92
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 17
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 93
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 469
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Азов
Приложение №2.11 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 11
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: АГНКС г. Азов
Инвентарный номер: 000003059;
Характеристика объекта:Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМГ-630 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 7
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 1
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 1
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 1
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 1
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 50
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 18
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателя нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 67
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 75
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Воздушные линии электропередачи
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации воздушных линий электропередачи 6 кВ | шт. | 1
5.2. | Проверка состояния трассы воздушных линий 10 кВ - 585 м | шт. | 1 | работы на высоте до 8 м. сечением до 50 мм2.
5.3. | Проверка состояния опор (измерение трещин, прогибов, разрушения бетона) воздушных линий 10 кВ | шт. | 13
5.4. | Проверка стрел подвеса воздушных линий 6 кВ | шт. | 12
5.5. | Тепловизионное обследование изоляторов воздушных линий 6 кВ | шт. | 13
5.6. | Оформление отчета о техническом состоянии воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | шт. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Таганрог1
Приложение №2.12 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 12
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Производственно-технологический корпус Автомобильной газонаполнительной компрессорной Станции №1 с оборудованием Таганрог
Инвентарный номер: 000003271
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМЗ-630 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 59
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 79
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 101
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Таганрог2
Приложение №2.13 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Оборудование АГНКС №2 Таганрог
Инвентарный номер: 000003310
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/6/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-1000 кВА, 6/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 59
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 79
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 101
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Усть Лабинск
Приложение №2.14 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Нежилое здание-производственный корпус АГНКС г.УстьЛабинск
Инвентарный номер: 000003246
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМЗ-630 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 38
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 39
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 59
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | шт. | 3
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Кореновск
Приложение №2.15 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 15
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта:Комплексное оборудование Кореновской АГНКС
Инвентарный номер: 000003374;
Характеристика объекта:Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 38
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 39
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 59
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | шт. | 3
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Каневская
Приложение №2.16 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 16
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: КАНЕВСКАЯ АГНКС
Инвентарный номер: 000003408
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 62
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 62
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 99
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | шт. | 3
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Кущевская
Приложение №2.17 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 17
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Система электроснабжения Кущевской АГНКС
Инвентарный номер: 000007201
Характеристика объекта: КТП 2*1000кВА10/0,4 кВ
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 45
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 22
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка МВ-10 кВ вн | шт. | 4
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 62
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 88
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 3
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Дербент
Приложение №2.18 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 18
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал, АГНКС г. Дербент.
Наименование объекта: Подстанция трансформаторная комплектная типа КТП 6301-1000
Инвентарный номер: 000003348
Характеристика объекта: Подстанция трансформаторная комплектная типа КТП 6301-1000
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 121
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 1
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 110
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 674
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Майкоп
Приложение №2.19 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 19
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция 2 КТП-630 АГНКС-1 г. Майкоп
Инвентарный номер: 000001831
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/6/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-630 кВА, 6/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 58
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 22
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателя нагрузки 6 кВ | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 58
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 122
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 4
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 20
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 20
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 4
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 4
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Волгоград 1
Приложение №2.20 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 20
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Здание АГНКС-1 Волгоград
Инвентарный номер: 000001451
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМЗ-630кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Распределительные устройства 0,4 кВ
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных распределительных устройств | шт. | 1
1.2. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 130
1.3. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровой изоляции | шт. | 72
1.4. | Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные 0,4 кВ | шт. | 3
1.5. | Измерение сопротивления постоянному току разъемных контактов 0,4 кВ | шт. | 18
1.6. | Испытание электрической прочности изоляции секции шин 0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Проверка срабатывания тепловых расцепителей 0,4 кВ | шт. | 6
1.8. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
1.9. | Тепловизионное обследование комплектных распределительных устройств 0,4 кВ | шт. | 1
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных распределительных устройств и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
2. Кабельные линии электропередачи
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
2.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 171
2.3. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
3. Заземляющие устройства
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
3.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
3.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 231
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
4.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
4.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
4.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
4.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
4.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
4.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Волгоград 2
Приложение №2.21 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 21
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Комплексная подстанция 2 трансформатора АГНКС-2 г. Волгоград
Инвентарный номер: 000001921
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/6/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ3-1000 кВА, 6/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Распределительные устройства 0,4 кВ
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных распределительных устройств | шт. | 1
1.2. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 108
1.3. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровой изоляции | шт. | 72
1.4. | Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные 0,4 кВ | шт. | 3
1.5. | Измерение сопротивления постоянному току разъемных контактов 0,4 кВ | шт. | 18
1.6. | Испытание электрической прочности изоляции секции шин 0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Проверка срабатывания тепловых расцепителей 0,4 кВ | шт. | 6
1.8. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
1.9. | Тепловизионное обследование комплектных распределительных устройств 0,4 кВ | шт. | 1
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных распределительных устройств и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
2. Кабельные линии электропередачи
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
2.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 141
2.3. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
3. Заземляющие устройства
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
3.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
3.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 194
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
4.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
4.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
4.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
4.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
4.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
4.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Волжский
Приложение №2.22 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 22
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Силовое электрооборудование АГНКС г. Волжский
Инвентарный номер: 000002149
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ3-1000 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Распределительные устройства 0,4 кВ
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных распределительных устройств | шт. | 1
1.2. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 120
1.3. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровой изоляции | шт. | 72
1.4. | Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные 0,4 кВ | шт. | 3
1.5. | Измерение сопротивления постоянному току разъемных контактов 0,4 кВ | шт. | 18
1.6. | Испытание электрической прочности изоляции секции шин 0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Проверка срабатывания тепловых расцепителей 0,4 кВ | шт. | 6
1.8. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
1.9. | Тепловизионное обследование комплектных распределительных устройств 0,4 кВ | шт. | 1
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных распределительных устройств и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
2. Кабельные линии электропередачи
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
2.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 162
2.3. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
3. Заземляющие устройства
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
3.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
3.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 276
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
4.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
4.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
4.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
4.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
4.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
4.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Камышин
Приложение №2.23 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция АГНКС г. Камышин
Инвентарный номер: 000001922
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ3-1000 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Распределительные устройства 0,4 кВ
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных распределительных устройств | шт. | 1
1.2. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 120
1.3. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровой изоляции | шт. | 72
1.4. | Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные 0,4 кВ | шт. | 3
1.5. | Измерение сопротивления постоянному току разъемных контактов 0,4 кВ | шт. | 18
1.6. | Испытание электрической прочности изоляции секции шин 0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Проверка срабатывания тепловых расцепителей 0,4 кВ | шт. | 6
1.8. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
1.9. | Тепловизионное обследование комплектных распределительных устройств 0,4 кВ | шт. | 1
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных распределительных устройств и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
2. Кабельные линии электропередачи
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
2.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 148
2.3. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
3. Заземляющие устройства
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
3.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
3.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 272
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
4.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
4.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
4.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
4.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
4.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
4.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Ростов1
Приложение №2.24 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 24
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Производственно-технологический комплекс "Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция Ростов-1"
Инвентарный номер: 000002995
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/6/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ3-630 кВА, 6/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 58
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 173
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 202
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Ростов 4
Приложение №2.25 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 25
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Производственный блок АГНКС №4 в г.Ростов-на-Дону
Инвентарный номер: 000002983;
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция КТП-1000/10/0,4 кВ, в составе один силовой трансформатор ТМ3-1000 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 58
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 173
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 202
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Батайск
Приложение №2.26 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 26
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Здание производственно-технологического корпуса автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Батайска
Инвентарный номер: 000002712
Характеристика объекта: КТП ТМЗ 1000/10-82У1;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 58
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 173
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 202
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Шахты
Приложение №2.27 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 27
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Здание производственно-технологического корпуса автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Шахты
Инвентарный номер: 000002974;
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-1000 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 58
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка ВВ/ТЕL-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 173
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 202
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 250 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | шт. | 1
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 5
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 5
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 1
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 1
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Сальск
Приложение №2.28 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 28
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Производственно-технологический корпус АГНКС Сальск
Инвентарный номер: 000003060
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМЗ-1000 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 72
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателя нагрузки-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 3
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 130
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 161
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Воздушные линии электропередачи
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации воздушных линий электропередачи 10 кВ | шт. | 1
5.2. | Проверка состояния трассы воздушных линий 10 кВ - 250 м | шт. | 1 | работы на высоте до 8 м. сечением до 50 мм2.
5.3. | Проверка состояния опор (измерение трещин, прогибов, разрушения бетона) воздушных линий 10 кВ | шт. | 7
5.4. | Проверка стрел подвеса воздушных линий 10 кВ | шт. | 6
5.5. | Тепловизионное обследование изоляторов воздушных линий 10 кВ | шт. | 7
5.6. | Оформление отчета о техническом состоянии воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | шт. | 1
6. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
6.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | комп. | 1
6.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | шт. | 2
6.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
6.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
6.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
6.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
6.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Волгодонск
Приложение №2.29 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 29
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Производственно-технологический корпус автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Волгодонск (АГНКС Волгодонск)
Инвентарный номер: 000003001
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/6/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-1000 кВА, 6/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 59
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателя нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 121
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 191
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Воздушные линии электропередачи
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации воздушных линий электропередачи 10 кВ | шт. | 1
5.2. | Проверка состояния трассы воздушных линий 6 кВ - 2200 м | шт. | 1 | работы на высоте до 8 м. сечением до 50 мм2.
5.3. | Проверка состояния опор (измерение трещин, прогибов, разрушения бетона) воздушных линий 6 кВ | шт. | 44
5.4. | Проверка стрел подвеса воздушных линий 6 кВ | шт. | 43
5.5. | Тепловизионное обследование изоляторов воздушных линий 6 кВ | шт. | 43
5.6. | Оформление отчета о техническом состоянии воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | шт. | 1
6. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
6.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
6.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
6.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
6.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
6.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
6.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
6.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Новочеркасск
Приложение №2.30 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 30
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Здание производственно-технологического корпуса автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Новочеркасск
Инвентарный номер: 000002721;
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/6/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМЗ-630 кВА, 6/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 49
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 114
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 114
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 100 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Аксай
Приложение №2.31 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 31
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция №1 в г. Аксае
Инвентарный номер: 000002968
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/6/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ3-1000 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 50
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока КЛ-6 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 117
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 117
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 225 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Краснодар
Приложение №2.32 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 32
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: АГНКС №1 г. Краснодар;
Инвентарный номер: 000003230
Характеристика объекта: КТП с 2-мя силовыми трансформаторами;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 117
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 165
3.3. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 165
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 3
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Краснодар 2
Приложение №2.33 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 33
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта:АГНКС 2 Краснодар
Инвентарный номер: 000003232
Характеристика объекта: КТП с 2-мя силовыми трансформаторами;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 117
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 165
3.3. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 165
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 3
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Сочи
Приложение №2.34 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 34
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: К Т П -2*630 зав. № 20019АГНКС-1 г. Сочи
Инвентарный номер: 000003391;
Характеристика объекта:Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 117
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3.Распределительные устройства 10 кВ
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных распределительных устройств | шт. | 1
3.2. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 36
3.3. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровой изоляции | шт. | 36
3.4. | Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные 10 кВ | шт. | 12
3.5. | Измерение сопротивления постоянному току разъемных контактов 10 кВ | шт. | 24
3.6. | Испытание электрической прочности изоляции секции шин 10 кВ | изм. | 2
3.8. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
3.9. | Тепловизионное обследование комплектных распределительных устройств 10 кВ | шт. | 1
3.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных распределительных устройств и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
4. Кабельные линии электропередачи
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
4.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10кВ | шт. | 4
4.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 165
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Заземляющие устройства
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
5.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
5.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 165
5.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
6. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
6.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
6.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 3
6.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
6.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
6.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
6.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
6.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Крымск
Приложение №2.35 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 35
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Производственное здание АГНКС Крымск
Инвентарный номер: 000003243;
Характеристика объекта: КТП с 2-мя силовыми трансформаторами;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 1000 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМ3 1000 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 85
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 132
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 154
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 3
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 15
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 15
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 3
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Кропоткин
Приложение №2.36 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 36
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: АГНКС Г.КРОПОТКИН
Инвентарный номер: 000003377;
Характеристика объекта: КТП с 2-мя силовыми трансформаторами;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМФ 400 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМФ 400 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМФ 400 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМФ 400 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 400 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 1000 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМФ 400 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 68
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 117
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 141
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Тихорецк
Приложение №2.37 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 37
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта:АГНКС Г.ТИХОРЕЦК
Инвентарный номер: 000003568;
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 73
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ | шт. | 1
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 111
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 131
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Армавир
Приложение №2.38 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 38
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция АГНКС г.Армавир
Инвентарный номер: 000001803
Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ;
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 74
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-10 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ | шт. | 1
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 110
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 168
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 125 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.

## Ейск
Приложение №2.39 к Договору __________________________ от _______________202__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 39
Дата составления "__" _________ 202_г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование объекта: ЕЙСКАЯ АГНКС
Инвентарный номер: 000003406
Характеристика объекта: КТП с 2-мя силовыми трансформаторами.
Наименование работ: ТО. Техническое освидетельствование энергетического оборудования на АГНКС.
Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудовния АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Силовой трансформатор
1.1. | Изучение документации и условий эксплуатации силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 1
1.2. | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровых вводов трансформатора | шт. | 14
1.3. | Проверка сопротивления изоляции термосигнализаторов трансформатора | шт. | 2
1.4. | Измерение тока и потерь холостого хода силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.5. | Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току ТМЗ 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.6. | Измерение сопротивления изоляции обмоток с определением коэффициента абсорбции ТМЗ 630 кВА 6/0,4 кВ | изм. | 2
1.7. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-частота» 630 кВА | шт. | 2
1.8. | Определение степени увлажнения изоляции обмоток методом «емкость-время» 630 кВА | шт. | 2
1.9. | Тепловизионное обследование силового трансформатора ТМЗ 630 кВА 6/0,4 кВ | шт. | 2
1.10. | Оформление отчета о техническом состоянии силового трансформатора и о продлении его службы. | шт. | 1
2.КТП
2.1. | Изучение документации и условий эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.2. | Внешний осмотр оборудования КТП (категория сложности - 2) | шт. | 1
2.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей электрооборудования | шт. | 60
2.4. | Прогрузка и настройка автоматов 0,4 кВ до 1000 А | шт. | 15
2.5. | проверка схем АВР напряжением до 1000 В | шт. | 1
2.6. | Испытание повышенным напряжением высоковольтного ввода КТП | шт. | 6
2.7. | Проверка выключателей нагрузки-6 кВ вн | шт. | 2
2.8. | Тепловизионное обследование комплектных трансформаторных подстанций | шт. | 1
2.9. | Измерение R изоляции СШ-0,4кВ | шт. | 2
2.10. | Оформление отчета о техническом состоянии комплектных трансформаторных подстанций и о продлении срока эксплуатации. | шт. | 1
3. Кабельные линии электропередачи
3.1. | Изучение документации и условий эксплуатации кабельных линий электропередачи | комп. | 1
3.2. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ | шт. | 2
3.3. | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ | шт. | 92
3.4. | Оформление отчета о техническом состоянии кабельных и воздушных линий электропередачи и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
4. Заземляющие устройства
4.1. | Изучение документации и условий эксплуатации заземляющих устройств | комп. | 1
4.2. | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства со вскрытием грунта | шт. | 20
4.3. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 128
4.4. | Оформление отчета о техническом состоянии заземляющих устройств и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
5. Устройство компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи)
5.1. | Изучение документации и условий эксплуатации устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | комп. | 1
5.2. | Визуальный осмотр УКРМ 0,4 кВ 150 кВар | шт. | 2
5.3. | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 0,4 кВ | шт. | 10
5.4. | Измерение емкости конденсаторов 0,4 кВ 3-х фазного. | шт. | 10
5.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.6. | Испытание повышенным напряжением конденсаторов 0,4 кВ | изм. | 2
5.7. | Оформление отчета о техническом состоянии устройства компенсации реактивной мощности и о продлении срока эксплуатации | комп. | 1
| Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Южного филиала
| "___" ____________ 202__ | "___" ____________ 202__
| ___________ / / |  | ____________ /А.Е. Беляев/
| м.п. | м.п.