Приложение № 1

к договору подряда № ГМТ/Ект/Р- _________________

от ____.____.20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ текущему ремонту кровли производственно-технического корпуса и блока аккумуляторов газа на АГНКС-1 г. Орск

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

г. Екатеринбург

2023 год

- Цель работ

  - Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущий ремонт кровли производственно-технического корпуса и блока аккумуляторов газа на АГНКС-1 г. Орск Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенной по адресу: г. Орск, ул. Перегонная, д.27А.

- Порядок проведения работ

  - Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

  - Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

  - В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

    - ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр.

    - В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них.

    - Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

    - Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88).

    - До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр.

  - По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

- Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

- Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

- Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

- Аттестационные документы на работников Подрядчика.

- Сроки выполнения работ

  - Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

  - Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Требования к выполнению работ

4.1.	При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

- Оформление результатов выполненных работ

  - Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

  - Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.	Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов № 000163/23 от 07 декабря 2023 г.

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

______________________ Я.А. Ивонин

| Подрядчик: ______________________________ _________________________ _________________________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.С. Уколкин М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

(Приложению № 1 к Договору от «___»______________ №ГМТ/Ект/Р-______________)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 000163/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления "07" декабря 2023 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения: АГНКС-1, Оренбургская обл., г. Орск (Уральский ф-л) ПУ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного средства (ОС): Корпус произв-техн. АГНКС №1 г.Орска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: 000002216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта: одноэтажный, литер В, общая площадь 621,1 кв.м. Фундамент - ж/б блоки, стены - металлические типа (сэндвич), перекрытие - сэндвич. Навес (литерВ3), общая площадь 378 кв.м. основание - ж/б, конструкции ж/б панели, перекрытия - проф.лист. 2КТП - 630 6/04 - 84 - У3 с УВН и РУНН. силовой трансформатор ТМЗ-630/6/0,4-72У- 2шт, Вентсистемы:-П-1 Вентустановка Ц14-46 -2 шт;-П-2 Вентустановка Ц4-70 -2 шт;-П-3 Вентустановка Ц4-70 -1 шт,В-1 Вентустановка 06-300 -1 шт,-АВ-1Вентустановка 06-300 -1 шт,-АВ-2Вентустановка 06-300 -1 шт,-АВ-3Вентустановка 06-300 -1 шт;Здание акуммулятов газа (литер В2), фундамент - ж/б,стены- кирпичные , крыша проф.лист. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт технического обследования (дата, номер): "27" сентября 2023г., № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Характеристика дефекта | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Наименование материалов и оборудования | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК (нижний уровень) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Механические повреждения, пузыри мягкой кровли, потеря герметичности кровельного покрытия | Снятие отливов парапета из оцинкованного листового металла. (24,36*2+18,75)*0,6 Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 40,5 | Не требуется |  |  |
| 2 |  | Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | п.м./м2 | 67,47/40,5 | Не требуется |  | Используются ранее установленные элементы |
| 3 |  | Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м.п. | 34,3 | Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм). | 36,05 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 4 |  | Снятие старого кровельного покрытия из бикроста в 2 слоя с примыканиями. Толщина слоя 1,5 мм. (18,75*24,36)+(18,75+(24,36*2))*0,5 Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,0м. | м2/тн | 490,485/0,785 | Не требуется |  | Удельный вес 1,6 кг/м2 |
| 5 |  | Восстановление поврежденных элементов стяжки кровельного покрытия цементно-песчаной смесью.Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 137,0 | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог | 2,25 | Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 6 |  | Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 9,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,04 | Расход 4,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 7 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 490,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,37 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 8 |  | Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 490,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 1,10 | Расход 2,25 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 9 |  | Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 490,5 | Геотекстиль 150 г\м2 | 564,06 | Расход на перехлест 1,15. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 10 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армировочного ковра из геотекстиля Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 490,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,37 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 11 |  | Нанесение вручную трех финишных слоев мастики Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | м2 | 490,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 1,10 | Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 12 |  | Установка кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м. | шт. | 5,0 | Кровельные аэраторы (флюгарки) "Alipai 110" фирмы Технониколь (либо аналог) | 5,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 13 |  | Снятие воронок водосборных чугунных D100 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,0м. | шт. | 2,0 | Не требуется |  |  |
| 14 |  | Снятие участка трубопровода отвода сточных вод D100 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,0м. | пог.м./тн. | 8/0,104 | Не требуется |  | Вес 1 пог.м. трубы 13 кг. |
| 15 |  | Установка воронок водосборных с обжимным фланцем D110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,0м. | шт. | 2,0 | Воронка с обжимным фланцем обогреваемая 110х450 (с обогревательным кабелем) фирмы Технониколь | 2,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 16 |  | Установка вертикальных элементов водосточной системы. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0 м. | пог.м. | 20,0 | Труба ПВХ канализационная 110 мм стенка 3,3 мм | 22,00 | Расход на стыковку 1,1 Поставщик материала - Подрядчик. |
| 17 |  |  |  |  | Отвод канализационный ПВХ 110 мм | 6,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 18 |  |  |  |  | Ревизия канализационная ПВХ 110 мм | 2,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 19 |  |  |  |  | Крепление канализационной трубы ПВХ 110 мм | 38,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 20 |  |  |  |  | Силиконовая смазка Остендорф (либо аналог) | 6,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| Раздел 2. Ремонт кровли здания ПТК (верхний уровень) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизояции кровельного покрытия, в том числе в местах устройства примыканий к технологическим элементам, выходящим на поверхность кровли | Снятие старого кровельного покрытия из бикроста в 2 слоя с примыканиями. Толщина слоя 1,5 мм. (14,18*20,25)+((14,18+20,25)*2*0,5) Высота производства работ над уровнем земли (пола) -6,3м. | м2/тн | 321,575/0,515 | Не требуется |  | Удельный вес 1,6 кг/м2 |
| 22 |  | Восстановление поврежденных элементов стяжки кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | м2 | 86,14 | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог | 1,41 | Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 23 |  | Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием).Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | м2 | 4,8 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,02 | Расход 4,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 24 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | м2 | 321,58 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,241 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 25 |  | Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | м2 | 321,58 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,724 | Расход 2,25 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 26 |  | Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | м2 | 321,58 | Геотекстиль 150 г\м2 | 369,81 | Расход на перехлест 1,15. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 27 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армировочного ковра из геотекстиля Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | м2 | 321,58 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,241 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 28 |  | Нанесение вручную трех финишных слоев мастики Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | м2 | 321,58 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,724 | Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 29 |  | Установка кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | шт. | 3 | Кровельные аэраторы (флюгарки) "Alipai 110" фирмы Технониколь (либо аналог) | 3 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 30 | Коррозия элементов водосточной системы, негерметичность стыковочных элементов трубопровода, воронок | Снятие воронок водосборных чугунных D100 мм.Высота производства работ над уровнем земли (пола) -6,3м. | шт. | 2,0 | Не требуется |  |  |
| 31 |  | Снятие участка трубопровода отвода сточных вод D100 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -6,3м. | пог.м./тн. | 8/0,104 | Не требуется |  | Вес 1 пог.м. трубы 13 кг. |
| 32 |  | Установка воронок водосборных с обжимным фланцем D110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -6,3м. | шт. | 2,0 | Воронка с обжимным фланцем обогреваемая 110х450 (с обогревательным кабелем) фирмы Технониколь | 2,0 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 33 |  | Установка вертикальных элементов водосточной системы. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,3м. | пог.м. | 30,00 | Труба ПВХ канализационная 110 мм стенка 3,3 мм | 33,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 34 |  |  |  |  | Отвод канализационный ПВХ 110 мм | 6,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 35 |  |  |  |  | Ревизия канализационная ПВХ 110 мм | 2,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 36 |  |  |  |  | Крепление канализационной трубы ПВХ 110 мм | 60,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 37 |  |  |  |  | Силиконовая смазка Остендорф (либо аналог) | 6,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| Раздел 3. Ремонт кровли здания БАГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизояции кровельного покрытия, нарушение целостности штукатурного покрытия наружных стен, нарушение дверного полотна, отсутствует ме- ханизм запирания двери | Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 1,5м. | м2 | 1,3 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,005 | Расход 4,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 39 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 1,5м. | м2 | 12,32 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,012 | Расход 1,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 40 |  | Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 1,5м. | м2 | 12,32 | Геотекстиль 150 г\м2 | 14,17 | Расход на перехлест 1,15. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 41 |  | Нанесение вручную трех финишных слоев мастики Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 1,5м. | м2 | 12,32 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,028 | Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 42 |  | Нанесение грунта на поверхность наружных стен БАГ | м2 | 37,30 | Грунтовка бетонконтакт CERESIT CT 19 | 7,46 | Расход = 0,2 л/м² Материал предоставляет Подрядчик |
| 43 |  | Нанесение штукатурного слоя | м2 | 38,30 | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог | 0,63 | Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 44 |  | Покраска битумно-эмульсионной мастикой в два слоя | м2 | 39,30 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | 0,177 | Расход 2,25 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 45 |  | Снятие заполнений проёма (полотно 0,7х1,230мм, коробка, наличники) | шт / м2 | 1/0,86 | Не требуется |  |  |
| 46 |  | Установка заполнений проёма (полотно 0,7х1,230мм, коробка, наличники) | шт / м2 | 1/0,86 | Дверное полотно 0,7х1,230мм, коробка, наличники | 1,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 47 |  | Вывоз строительного мусора до 20 км. С погрузкой на автомобили-самосвалы | т | 1,8 |  |  |  |

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

______________________ Я.А. Ивонин

| Подрядчик: __________________________________ __________________________________ ____________________ ____________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.С. Уколкин М.П. |
| --- | --- |