## 1
Приложение № 2
к Договору №ГМТ/Мск/Р-________________________от_______________
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ№ 57
Дата составления "26"июля 2021 г.
Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Центральный филиал ООО "Газпром газомоторное топливо", АГНКС 1 Г. Семилуки
Наименование объекта: Блок компримирования природного газа №2
Инвентарный номер: 000004945
Характеристика объекта: Блок компримирования природного газа с блоком охлаждения газа, Qmax=900нм³/ч МCS160-3-1500-6, Производитель “GNC Galileo S.A.”
Характеристика дефектов: Утечки мала по резьбовым соединениям трубопроводов масла, крышкам блока КУ, обмерзание скоростныхклапанов, аварийные остановки при положительных температурах наружнего воздуха (высокая температура на участке №1,2(1,2 ступени КУ)),пропуски КПГ по крышкам межступенчатых АВО,
Вид ремонта: текущий
Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта ( текущий): Паспорт КУ, инструкция по эксплуатации АГНКС.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проверка отчета аварий | шт. | 1
2 | Проверка на посторонний шум и вибрацию | шт. | 1
3 | Проверка длительности пульсации вторичной смазки | шт. | 1
4 | Проверка на утечки через уплотнения | шт. | 1
5 | Контроль газа на выходе | шт. | 1
6 | Проверка давления и температуры | шт. | 1
7 | Проверка масла на герметичность | шт. | 1
8 | Проверка давления масла в первичной системе смазки | шт. | 1
9 | Проверка температуры масла | шт. | 1
10 | Проверка уровня масла в картере компрессора | шт. | 1
11 | Очистка масляного фильтра картера | шт. | 1
12 | Очистка сетчатого фильтра в ёмкости масла | шт. | 1
13 | Очистка фильтра вентиляции картера | шт. | 1
14 | Замена масляного фильтра компрессора | шт. | 1
14.1 | Масляный фильтр GALILEO, Арт. CX0000000Z006A | шт. | 1 | на складе АГНКС
15 | Замена коалесцентных фильтров | шт. | 3
15.1 | Коаллесцентный фильтр, Арт. EN024ELEFIL-1 | шт. | 3 | на складе АГНКС
16 | Калибровка датчиков давления (трансдукторов) | шт. | 1
17 | Калибровка датчиков температуры | шт. | 1
18 | Проверка всех датчиков оборудования | шт. | 1
19 | Проверка многоступенчатых индикаторов | шт. | 1
20 | Замена картриджа коаллесцентного фильтра на линии выдачи газа | шт. | 2
20.1. | Коаллесцентный фильтр, Арт. EN024ELEFIL-4 | шт. | 2 | на складе АГНКС
21 | Замена пылеуловителя | шт. | 1
21.1. | Пылеуловитель, Арт. CXU00000000S005A | шт. | 1 | на складе АГНКС
22 | Проверка уровня масла в лубрикаторе газа | шт. | 1
23 | Проверка подачи масла в управляющий газ | шт. | 1
24 | Проверка состояния электронных и электрических компонентов | шт. | 1
25 | Смазка подшипников двигателя с учетом указанных временных интервалов | шт. | 1
26 | Контроль зазоров в подшипниках шатунов и коленвала | шт. | 1
27 | Тарировка предохранительных клапанов | шт. | 9
27.1 | Разборка, очистка, промывка, дефектовка, сборка предохранительных клапанов | шт. | 9
27.2 | Проверка герметичности предохранительных клапанов | шт. | 9
27.3 | Испытание предохранительных клапанов на плотность | шт. | 9
27.4 | Составление заключения о техническом состоянии оборудования | шт. | 9
28 | Проверка трехходового клапана байпаса EN016HK3006-15A | шт. | 1
28.1 | Ремонтный комплект уплотнений трехходового клапана байпаса EN016KR3006-15A | шт. | 1 | поставка Подрядчика
29 | Замена ремонтного набора шарового обратного клапана 2" | шт. | 1
29.1. | Ремонтный набор шарового обратного клапана 2", Арт. E0024420000TTRK | шт. | 1 | на складе АГНКС
30 | Замена ремонтного набора электроклапана | шт. | 1
30.1. | Ремонтный набор электроклапана, Арт. EN016APE0013K | шт. | 1 | на складе АГНКС
31 | Замена ремонтных наборов обратных клапанов 1/2 | шт. | 2
31.1. | Ремонтные наборы обратных клапанов 1/2, Арт. EN031KRVR015 | шт. | 2 | на складе АГНКС
32 | Замена наборов предохранительных клапанов | шт. | 2
32.1. | Наборы предохранительных клапанов, Арт. EN016KRVSRG1 | шт. | 2 | на складе АГНКС
33 | Замена ремотных набров шарового клапана 1/2 | шт. | 2
33.1. | Ремонтные наборы шаровых клапанов 1/2, Арт. EN031KRVE015 | шт. | 2 | на складе АГНКС
34 | Замена ремотных набров шарового клапана 1 | шт. | 2
34.1. | Ремонтные наборы шаровых клапанов 1, Арт. EN031KRVE025 | шт. | 2 | на складе АГНКС
35 | Замена ремонтного набора трехлинейного клапана байпаса | шт. | 2
35.1. | Ремонтный набор трехлинейного клапана байпаса, Арт. EN016KR3006-15A | шт. | 2 | на складе АГНКС
36 | Замена ремонтного набора шарового клапана 3-линейного | шт. | 3
36.1. | Ремонтный набор шарового клапана 3-линейного, Арт. EN016HKKR36 | шт. | 3 | на складе АГНКС
37 | Ревизия скоростных клапанов | шт. | 4
38 | Замена 40-масляного кольца 2-217 SHORE 90 | шт. | 1
38.1. | 40-масляное кольцо 2-217 SHORE 90, Арт. EN007092217 | шт. | 1 | на складе АГНКС
39 | Замена масляного кольца 2-123 90 | шт. | 1
39.1. | Масляное кольцо 2-123 90, Арт. EN007092123 | шт. | 1 | на складе АГНКС
40 | Замена масляного кольца 2-134 90 | шт. | 1
40.1. | Масляное кольцо 2-134 90, Арт. EN007092134F | шт. | 1 | на складе АГНКС
41 | Замена масляного кольца 2-028 90 | шт. | 1
41.1. | Масляное кольцо 2-028 90, Арт. EN007092028F | шт. | 1 | на складе АГНКС
42 | Замена масляного кольца 2-230 90 | шт. | 1
42.1. | Масляное кольцо 2-230 90, Арт. EN007092230F | шт. | 1 | на складе АГНКС
43 | Замена масляного кольца 2-332 | шт. | 1
43.1. | Масляное кольцо 2-332, Арт. EN007092332 | шт. | 1 | на складе АГНКС
44 | Замена масляного кольца 2-344 90 | шт. | 2
44.1. | Масляное кольцо 2-344 90, Арт. EN007092344F | шт. | 2 | на складе АГНКС
45 | Замена масляного кольца 2-035 90 | шт. | 2
45.1. | Масляное кольцо 2-035 90, Арт. EN007092035F | шт. | 2 | на складе АГНКС
46 | Замена масляного кольца 2-246 90 | шт. | 2
46.1. | Масляное кольцо 2-246 90, Арт. EN007092246F | шт. | 2 | на складе АГНКС
47 | Замена масляного кольца 2-259 90 | шт. | 2
47.1. | Масляное кольцо 2-259 90, Арт. EN007092259F | шт. | 2 | на складе АГНКС
48 | Замена масляного кольца | шт. | 2
48.1. | Масляное кольцо 2-121 70, Арт. EN007092121 | шт. | 2 | на складе АГНКС
49 | Замена масляного кольца | шт. | 3
49.1. | Масляное кольцо 2-116 90, Арт. EN007092116F | шт. | 3 | на складе АГНКС
50 | Замена масляного кольца | шт. | 4
50.1. | Масляное кольцо 2-330, Арт. EN007092330F | шт. | 4 | на складе АГНКС
51 | Замена масляного кольца | шт. | 4
51.1 | Масляное кольцо 2-164 90, Арт. EN007092164 | шт. | 4 | на складе АГНКС
52 | Замена масляного кольца | шт. | 4
52.1. | Масляное кольцо 2-167 90, Арт. EN007092167 | шт. | 4 | на складе АГНКС
53 | Замена масляного кольца | шт. | 3
53.1 | Масляное кольцо 2-119 90, Арт. EN007092119 | шт. | 3 | на складе АГНКС
54 | Замена масляного кольца | шт. | 5
54.1. | 40-Масляное кольцо 2-117 90 1", Арт. EN007092117 | шт. | 5 | на складе АГНКС
55 | Замена масляного кольца | шт. | 5
55.1 | Масляное кольцо 2-221 90, Арт. EN007092221 | шт. | 5 | на складе АГНКС
56 | Замена масляного кольца | шт. | 6
56.1 | Масляное кольцо 2-330, Арт. EN007092332F | шт. | 6 | на складе АГНКС
57 | Замена масляного кольца | шт. | 7
57.1 | Масляное кольцо 2-342, Арт. EN007092342F | шт. | 7 | на складе АГНКС
58 | Замена масляного кольца | шт. | 10
58.1 | Масляное кольцо 2-112 90, Арт. EN007092112F | шт. | 10 | на складе АГНКС
59 | Замена прокладки насоса высокого давления | шт. | 1
59.1 | Прокладка насоса высокого давления Арт. CXU0000LUBZ019A | шт. | 1 | на складе АГНКС
60 | Замена прокладки рамы | шт. | 1
60.1 | Прокладка рамы, Арт. CXU0000000S002A | шт. | 1 | на складе АГНКС
61 | Замнена прокладки рамы | шт. | 1
61.1 | Прокладка рамы, Арт. CXU0000000S006A | шт. | 1 | на складе АГНКС
62 | Замена прокладки рамы со стороны муфты | шт. | 1
62.1 | Прокладка рамы со стороны муфты, Арт. CXU00000000S003A | шт. | 1 | на складе АГНКС
63 | Замена прокладки рамы со стороны смазки | шт. | 1
63.1 | Прокладка рамы со стороны смазки, Арт. CXU00000000S004A | шт. | 1 | на складе АГНКС
64 | Замена прокладки боковой стороны рамы | шт. | 4
64.1 | Прокладка боковой стороны рамы, Арт. CXU0000000S001A | шт. | 4 | на складе АГНКС
65 | Замена прокладки направляющих крейцкопфа | шт. | 2
65.1 | Прокладка направляющих крейцкопфа, Арт. CXI0000000S003A | шт. | 2 | на складе АГНКС
65.2 | Замена уплотнений АВО (паронит 1мм) | м2 | 2 | поставка Подрядчика
66 | Замена датчика температуры | шт. | 2
66.1 | Датчик температуры, Арт. EN020TE152035 | шт. | 2 | на складе АГНКС
67 | Монтаж реле давления масла | шт. | 1 | поставка Подрядчика
67.1. | Реле давления масла 33 PSI NA, Арт. EN020P00005 | шт. | 1 | поставка Подрядчика
68 | Проверка внутренних диаметров цилиндров компрессора | шт. | 1
69 | Контроль зазаров между крейцкопфом и направляющими | шт. | 1
70 | Выравнивание двигатель-компрессор (центровка) | шт. | 1
71 | Проверка упругих пластин муфты компрессор двигатель | шт. | 1
72 | Проверка затяжки болтов (анкерных двигателя и компрессора, скобы трубопроводов, фланцы между ступенями и т.д.) | шт. | 1
73 | Замена прокладки крышки цилиндра В140 D.150 | шт. | 2
73.1 | Прокладка крышки цилиндра В140 D.150, Арт. CXIB140150ST001A | шт. | 2 | на складе АГНКС
74 | Замена прокладки клапана цилиндра В140 | шт. | 4
74.1 | Прокладка клапана цилиндра В140, Арт. CXIB140000SV01A | шт. | 4 | на складе АГНКС
75 | Замена всасывающего клапана 1-й ступени | шт. | 2 | поставка Подрядчика
75.1 | Всасывающий клапан 1 ступени цилиндра В140, Арт. CXIB140000VS01A | шт. | 2 | поставка Подрядчика
76 | Замена клапанов нагнетания 1-й ступени | шт. | 2 | поставка Подрядчика
76.1 | Нагнетательный клапан 1 ступени цилиндра В140, Арт. CXIB140000VD01A | шт. | 2 | поставка Подрядчика
77 | Замена колец направляющих поршневых цилиндра В140 | шт. | 3 | поставка Подрядчика
77.1 | Кольцо направляющее поршневое B140 Ø140, Арт. CXIB140140A001A | шт. | 3 | поставка Подрядчика
78 | Замена прокладки цилиндра М100 | шт. | 1
78.1 | Прокладка цилиндра М100, Арт. CXIM100000ST01A | шт. | 1 | на складе АГНКС
79 | Замена прокладки клапана цилиндра М100 | шт. | 2
79.1 | Прокладка клапана цилиндра М100, Арт. CXIM100000SV01A | шт. | 2 | на складе АГНКС
80 | Замена прокладки крышки клапана | шт. | 2
80.1 | Прокладка крышки клапана, Арт. CXIA05T000SV01A | шт. | 2 | на складе АГНКС
81 | Замена всасывающего клапан 2-й ступени | шт. | 1 | поставка Подрядчика
81.1 | Всасывающий клапан 2 ступени цилиндра М100, Арт. CXIM100000VS01A | шт. | 1 | поставка Подрядчика
82 | Замена клапана нагнетания 2-й ступени | шт. | 1 | поставка Подрядчика
82.1 | Клапан нагнетания 2-й ступени М100, Арт. CXIM100000VD01A | шт. | 1 | поставка Подрядчика
83 | Замена колец направляющих поршневых цилиндра M100 | шт. | 3 | поставка Подрядчика
83.1 | Кольцо направляющее поршневое M100 Ø100 Арт. CXIM100100A001A | шт. | 3 | поставка Подрядчика
84 | Замена поршневых колец 3 ступени | шт. | 6 | поставка Подрядчика
84.1 | Кольцо поршневое A05T Ø45, Арт. CXIA05T045A001A | шт. | 2 | поставка Подрядчика
84.2. | Кольцо поршневое A05T Ø45, Арт. CXIA05T045A001A | шт. | 3 | поставка Подрядчика
84.3. | Кольцо поршневое A05T Ø45, Арт. CXIA05T045A002A | шт. | 1 | поставка Подрядчика
85 | Замена комбинированного клапана всаса/нагнетания 3-й ступени | шт. | 1 | поставка Подрядчика
85.1 | Комбинированный клапан 3-й ступени | шт. | 1 | поставка Подрядчика
86 | Промывка межступенчатых холодильников | шт. | 3
86.1. | Промывочная жидкость "Битумаз" | кг | 20 | поставка Подрядчика
86.2. | Ветошь обтирочная ХБ | кг | 0.5 | поставка Подрядчика
87 | Монтаж устройства плавного пуска | шт. | 1
87.1. | Устройство плавного пуска | шт. | 1 | на складе АГНКС
88 | Монтаж датчика контроля пульсации | шт. | 1
88.1. | Датчик контроля пульсации SENSOR SLS-1, Арт. CXU0000LUBZ075A | шт. | 1 | поставка Подрядчика
89 | Проверка обратного клапана | шт. | 1
90 | Проверка клапанов | шт. | 1
91 | Устранение пропусков КПГ по резьбовым соединениям на кранах внутренних аккумуляторов газа КУ | шт. | 8
92 | Замена масла в корпусе лубрикатора вторичной смазки | шт. | 1
93 | Изготовление участков стального трубопровода | шт. | 10
94 | Замена участков стального трубопровода | шт. | 10
94.1 | ТРУБА НЕРЖ.1/4 EN004I01006 | м | 6 | поставка Подрядчика
94.2 | ТРУБА НЕРЖ.1/2 EN004I02015 | м | 6 | поставка Подрядчика
95 | Замена резьбовых соединений трубопровода с наружным диаметром до 25мм | шт. | 20
95.1 | Резьбовые фитинги Hy Lok для трубы НЕРЖ.1/4 в комплекте | шт. | 10 | поставка Подрядчика
95.2 | Резьбовые фитинги Hy Lok для трубы НЕРЖ.1/2 в комплекте | шт. | 10 | поставка Подрядчика
96 | Замена переходов на трубопроводе наружным диаметром до 25мм | шт. | 12
96.1 | СОЕД.ПРЯМОЙ 1/4 OD x 1/4 NPT MF EN03704001200 | шт. | 7 | поставка Подрядчика
96.2 | СОЕД.ПРЯМОЙ 1/2 OD x 1/2 NPT MF EN03708101800 | шт. | 5 | поставка Подрядчика
97 | Замена гнутых отводов на трубопроводе | шт. | 10
97.1 | КОЛЕНО 90 1/4 OD x 1/4 NPTM EN03704002400 | шт. | 5 | поставка Подрядчика
97.2 | КОЛЕНО 90 1/2 OD x 1/2 NPTM EN03708102800 | шт. | 5 | поставка Подрядчика
98 | Снятие клапана регулирующего | шт. | 2
99 | Установка клапана регулирующего | шт. | 2
99.1 | Клапан 2-ХОД. 1/4NPTH x 1/4NPTH EN009B4GALI | шт. | 2 | поставка Подрядчика
99.2 | КОЛЕНО 90 1/4 NPTMx1/4 NPTM HT000041522 | шт. | 2 | поставка Подрядчика
100 | Болт крепления цилиндра 3-ей ступени к цилиндру 2-й ступени | шт. | 1 | поставка Подрядчика
100.1 | Неразрушающий контроль шток-поршня 1-ой ступени | шт. | 1
100.2 | Неразрушающий контроль шток-поршня 2/3-й ступени | шт. | 1
101 | Испытание на плотность трубопровода | м | 6
102 | Испытание на прочность трубопровода | м | 6
103 | Обкатка компрессора на холостом ходу и под нагрузкой | шт. | 1
104 | Сдача компрессора в эксплуатацию | шт. | 1
Подрядчик: |  | Заказчик:
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Директор Центрального филиала
_______________________/А.И. Сазонов/