Приложение №1.

к Договору от «___»__________

№ ГМТ__________________

Техническое задание

технического перевооружения узлов учета газа на собственные нужды на АГНКС Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

1. Общие положения.

Заказчик: ООО «Газпром газомоторное топливо».

Подрядчик: определяется на конкурсной основе.

Наименование работ: Техническое перевооружение УУГ на собственные нужды на АГНКС Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо».

Место проведения работ:

- АГНКС-1 г. Тверь

- АГНКС-1 г. Смоленск

- АГНКС-1 г. Воронеж

- АГНКС-2 г. Воронеж

- АГНКС-1 г. Курск

- АГНКС-2 г. Курск

- АГНКС-4 г. Курск

- АГНКС-1 г. Россошь

- АГНКС-1 г. Белгород

- АГНКС-2 г. Белгород

- АГНКС-1 г. Старый Оскол

- АГНКС-1 г. Брянск

- АГНКС-2 г. Брянск

- АГНКС-1 г. Орел

- АГНКС-2 г. Орел (два счетчика)

- АГНКС-1 г. Владимир

- АГНКС-1 г. Иваново

- АГНКС-1 г. Рязань

Сроки выполнения работ: 30.09.2024.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.

## Характеристика объекта.

Объекты представляет собой топочные для отопления производственно-технологических корпусов Автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС), осуществляющих заправку транспортных средств сжатым (компримированным) природным газом, с установленными в них счетчиками газа на собственные нужды.

## Требования к исполнителю.

- Наличие квалифицированных специалистов.

- Наличие допусков СРО на выполняемые работы.

- Наличие сертификатов на оборудование и материалы.

- Опыт работы по направлению деятельности – не менее 5 лет.

- Наличие квалифицированных специалистов.

- Наличие сертификатов на оборудование и материалы.

- Гарантийный срок на выполненные работы, поставленное оборудование и материалы – не менее 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

- Опыт работы с организациями группы компаний «Газпром» - желателен.

## Состав работ.

3.1. В соответствии с настоящим Техническим заданием (далее – ТЗ) Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

1 этап:

- обследование АГНКС с выездом на место;

- разработка документации на техническое перевооружение, включающую в себя сметную документации, в соответствии с техническими условиями от поставщика газа и заданием на проектирование;

- согласование проектной документации с Заказчиком, ресурсоснабжающей и газораспределительной организацией;

- 2 этап:

- демонтаж существующих счетчиков газа на собственные нужды, поставка и монтаж новых счетчиков;

- изменение места подключения счетчиков газа на собственные нужды до основного счетчика газа АГНКС (при необходимости, определяется проектной документацией);

- 3 этап:

- получение актов соответствия узлов учета газа на собственные нужды требованиям ГОСТ Р 8.995 – 2020 (или другой методики выполнения измерений по требованию ресурсоснабжающей организации).

- согласование установленного УУГ с ресурсоснабжающей и газораспределительной (при необходимости) организацией и сдача его в эксплуатацию Заказчику.

3.2. Подрядчик вправе получить от заказчика дополнительную информацию по техническому заданию после проведения обследования.

## Состав разрабатываемой документации

| 4.1 | Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии | Техническим заданием на проектирование |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Принятые технические решения должны соответствовать требованиям | Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; ПУЭ; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н; Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных строительных материалов, конструкций и оборудования. Выбор материалов и оборудования производить с учетом высокой эффективности, минимальных сроков, максимального качества и наименьших финансовых затрат, согласно цен на текущий момент. |
| 4.3 | Требования к заземлению | Систему защитного заземления выполнить в соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов ГОСТ 50571 (часть 5), ПУЭ гл.1.7. Устройство защитного заземления выполнить согласно требованиям инструкции по монтажу защитного заземления, зануления электроустановок систем автоматизации РМ 4-200-82 и требованиями заводов изготовителей. |
| 4.4 | Требование к оборудованию и материалам | Применяемые оборудование и материалы для устройства узла учета газа должны соответствовать современным требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП, другим действующим нормативным документам. Средства измерения и автоматики должны быть сертифицированы на территории РФ, иметь требуемые виды климатического исполнения и взрывозащиты, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения. |
| 4.5 | Дополнительные требования к проектируемому оборудованию | Вновь устанавливаемый УУГ на собственные нужды должен соответствовать требованиям и нормам законодательства, и техническим условиям. Устанавливаемое оборудование должно обеспечить приведение расхода газа к стандартным условиям и оснащено системой дистанционной передачи данных по GSM каналам Тип и марку устанавливаемого оборудования согласовать с Заказчиком. Учесть в документации на техническое перевооружение: - проведение пусконаладочных работ; - прокладку необходимых кабелей и установку оборудования, оконечных устройств (розетки, коробки, клеммники и т.д.); - вывод результатов измерений (сведения о ежесуточном расходе, архивы нештатных ситуаций) на ПК автоматизированного места оператора (при вохможности). |
| 4.6 | Требования к эксплуатации и надежности | Оборудование должно обеспечить круглосуточный круглогодичный режим работы. Все элементы кабельной сети должны иметь маркировку в соответствии с кабельным журналом. |
| 4.7 | Требования по ассимиляции | Технические решения должны приниматься с учетом расположения существующих объектов и технологического оборудования |
| 4.8 | Согласование технических решений при проектировании | Все технические решения, применяемые при проектировании, согласовываются с Заказчиком письменно. Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком. |
| 4.9 | Согласование | Проектная продукция подлежит согласованию с заказчиком, а также с ресурсоснабжающей и газораспределительной организациями до передачи документации на экспертизу промышленной безопасности. |
| 4.10 | Экспертиза промышленной безопасности разработанной документации | Экспертиза промышленной безопасности и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора обеспечивается Подрядчиком за его счет, с привлечением представителей эксплуатирующей организации (при необходимости). |
| 4.11 | Сметная документация | Сметную документацию выполнить в ФЕР (редакция 2014 г.) для РФ в пересчете на область нахождения объекта проектирования. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд-Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx). |

## Узел учета газа на собственные нужды. Общие требования.

5.1. Существующие счетчики газа на собственные нужды подлежат демонтажу, так как не соответствуют производительности котлов, требованиям нормативно-технической документации.

5.2. Вновь устанавливаемые счетчики газа (узлы измерения расхода газа) на собственные нужды АГНКС – в соответствии с требованиями ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз».

## Объём поставки, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

6.1. Объём работ по поставке, монтажу и пуско-наладке определяется проектно-сметной документацией и согласовывается с заказчиком до начала выполнения работ.

6.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями:

- Приказ Минстроя РФ от 24.12.2019 №861/пр (ред. от 28.03.2022) «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781)

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 № 450) (ред. от 01.05.1990);

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) (ред. от 01.03.1987);

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

- СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н и другими нормативными документами.

Работы выполнить силами, средствами, материалами и оборудованием Подрядчика, с привлечением, при обоснованной необходимости, субподрядных организаций. Перечень субподрядных организаций согласовывается с Заказчиком.

Ответственность за сроки и качество выполненных работ несет Подрядчик.

На этапе проведения пуско-наладочных работ Подрядчик обеспечивает поверку всех средств измерения, входящих в УУГ, с предоставлением документов о поверке.

По завершению выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик передает Заказчику полностью оформленную исполнительную документацию с оттиском оригинальной печати Подрядчика.

Состав исполнительную документации (в соответствии с требованиями СП 77.13330.2016 от 21.04.2017 Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85):

  - Журналы:

- Общий журнал работ;

- Журнал по сварке трубопроводов

- Журнал входного контроля качества;

  - Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:

- Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу систем автоматизации;

- Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации;

- Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;

- Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания;

- Акт освидетельствования скрытых работ на обезжиривание арматуры, соединений и труб;

- Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;

- Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность;

- Акт испытания трубных проводок на герметичность с определением падения давления за время испытания;

- Акт на обезжиривание труб, арматуры и соединений;

- Опись технической документации;

- Свидетельство о монтаже трубных проводок;

- Заключение по результатам проверки качества сварных швов;

- Список сварщиков, дефектоскопистов и сборщиков резьбовых соединений;

- Протокол измерения сопротивления изоляции;

- Протокол прогрева кабелей на барабанах (при необходимости прогрева);

- Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а;

- Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;

- Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;

  - Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;

  - Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности.

  - Эксплуатационная документация на технические устройства;

  - Комплект рабочих чертежей разработанных проектной организацией, с надписями о соответствии фактически выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

## Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с нормативными, правовыми актами Российской Федерации, с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему, а также гарантирует качество установленного оборудования и используемых материалов. Срок гарантии – не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

7.2. В период действия гарантийных обязательств Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, а также выполнить все необходимые доработки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ.